江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：江苏方洋水务有限公司
编制单位：江苏方洋环境监测有限公司

2021年12月

建设单位法人代表：郭  磊        
编制单位法人代表：冯玉明
        

项  目  负  责  人  ： 冯小茜
报  告  编  写  人  ： 冯小茜
建设单位：江苏方洋水务有限公司        编制单位：江苏方洋环境监测有限公司

电  话：0518-80179000                                     电 话：0518-82256201

邮  编：222000                                                  邮 编：222000

地址：江苏省连云港市连云区徐圩                地址：连云港市徐圩新区港前大道洁净

新区江苏大道499号                                   技术中心三号厂房2楼  
目  录

11 项目概况


32 验收依据


32.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2建设项目竣工环境保护验收技术规范


42.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定


53 项目建设情况


53.1地理位置及平面布置


53.1.1地理位置


53.1.2平面布置


53.2项目建设内容


63.2.1项目主要建（构）筑物及设施情况


213.2.2项目环评批复落实情况


243.3主要原辅材料及燃料


253.4水源及水平衡


263.5生产工艺简介


263.5.1工艺流程


293.6项目变动情况


304环境保护设施


304.1污染物治理/处置设施


304.1.1 废水


354.1.2 废气


364.1.3 噪声


374.1.4 固体废弃物


394.2其他环境保护设施


394.2.1环境风险防范设施


404.2.2规范化排污口监测设施及在线监测装置


434.2.3其他设施


454.3环保设施投资及“三同时”落实情况


465.环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定


465.1环境影响报告书（表）主要结论与建议


465.1.1环评结论


465.2审批部门审批决定


506 验收执行标准


506.1 废水执行标准


536.2 废气执行标准


536.3 厂界噪声执行标准


546.5土壤环境质量标准


556.6 固废临时堆场标准


576.7总量控制指标


577 验收监测内容


597.1环境保护设施调试运行效果


597.1.1废水


607.1.2废气


607.1.3厂界噪声监测


607.1.4环境质量监测


628 监测质量保证和质量控制


628.1监测分析方法


658.2监测仪器


688.3人员能力


688.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


698.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


738.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


748.7土壤监测分析过程中的质量保证和质量控制


799 验收监测结果


799.1生产工况


799.2环保设施调试运行效果


799.2.1环保设施处理效率监测结果


849.2.2污染物排放监测结果


869.3工程建设对环境的影响


11310验收监测结论


11310.1环保设施调试运行效果


11310.2存在问题及建议


11511验收项目环境保护“三同时”竣工验收登记表


11712 附件



1 项目概况

徐圩新区高盐废水处理工程项目（以下简称“本项目”）由江苏方洋水务有限公司投资建设，位于陬山路南、港前大道西，总占地面积38400平方米，属新建项目。本项目总投资33579.55万元，实际总投资28500 万元，全部为环保投资。项目新建总处理规模为3.75万m3/d高盐废水处理站一座，其中1.5万m3/d生产污水RO浓水处理单元采用“调节罐+化学除硬池+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池”工艺；2.25万m3/d循环冷却水RO浓水处理单元采用“调节罐+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池”工艺。本项目不包厂区外配套管网建设。

本项目于2019年1月16日由国家东中西区域合作示范区经济发展局予以批复，示范区经备[2019]9号。于2018年9月委托中蓝连海设计研究院有限公司编制了徐圩新区高盐废水处理工程项目环境影响报告书，该报告书于2018年10月10日取得国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局的批复，示范区环审[2018]8号。由于生产工艺、进水水质指标、废气治理措施等较已批环评文件进行了调整和变动，对照环办环评函[2019]934号，废气处理设施变化导致污染物排放量增加属于重大变动，需要重新报批环境影响报告书并于2020年4月1日通过了国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局审批（示范区环审[2020]4号），见附件3。本项目于2019年7月开工建设，2020年12月竣工，并于2020年12月15日取得排污许可证，证书编号：91320700588467276F005V。2021年3月1日进入试生产，试生产报告见附件11，排污许可证见附件12。本项目设计单位为南京英凯工程设计有限公司、施工单位为博瑞德环境集团股份有限公司。

本项目目前每天处理水量约为2.15万m3/d，污水厂尾水RO浓水序列主要接纳再生水厂尾水处理单元排放废水，循环冷却水序列主要接纳再生水厂循环冷却水处理单元排放废水。RO浓水经高盐废水厂处理后进入达标尾水净化工程，最终达标排海。上游连云港久洋环境科技有限公司徐圩新区再生水厂工程项目均通过环保验收，正常投入运营。下游达标尾水净化工程于2020年11月27日完成交（竣）工验收，目前具备净化尾水条件；达标尾水排海工程目前正在调试，预计于2021年12月31日前投用。江苏方洋水务有限公司于2021年6月向环保局报送《关于延长徐圩新区东港污水处理厂一期深度处理及回用工程尾水过渡性排污口排放期的请示》，于2021年6月29日收到国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局《关于延长东港污水处理厂一期深度处理及回用工程尾水过渡性排污口排放期限的复函》，原则同意延长东港污水处理厂一期深度处理及回用工程尾水南复堆河排污口期限，截止时间延长至2021年12月31日，见附件14。依托第三方治理工程污泥处理及暂存、药剂储存、配制及供给均正常运营。通过现场检查环保治理设施的运行状况及查阅有关资料，认为江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目环保治理设施已经按照环评及其批复等要求与主体工程同时建成并投入运行，目前该项目运行状况良好，满足建设项目竣工“三同时”验收的监测条件。

根据国家环保总局[2001]13号令《建设项目环境保护验收管理办法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、国家环保部国环规环评[2017]4号《建设项目环境保护验收暂行办法》和生态环境部令第9号《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》的规定，以及建设单位提供的有关资料，结合环评报告及批复，2021年9月江苏方洋水务有限公司委托江苏方洋环境监测有限公司就本项目开展验收监测工作。江苏方洋环境监测有限公司接到委托后于2021年9月15日组织专业技术人员进行现场勘查，编制验收监测方案，并于2021年10月26日~27日对本项目的废气、废水、噪声、固废等现状进行现场监测和检查，并根据检测结果及有关资料编制验收监测报告。

本次验收范围：本项目设计总处理规模为3.75万m³/d，其中循环冷却水排污水RO浓水处理规模为2.25万m³/d，污水厂尾水RO浓水处理规模为1.5万m³/d，项目已全部建成，除研发楼已建暂未投运外其余均已正常运行。目前每天处理水量为1.57万m3/d，达到设计规模的37.5%。此次验收为江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目内容。本项目依托的连云港石化基地工业废水第三方治理工程（大宗药剂存储、配置及供应和污泥浓缩、脱水、干化及暂存），以及连云港徐圩新区达标尾水排海工程（调压泵站及陆域管道）和东港污水处理厂达标尾水净化工程等不在本次验收范围内。
2 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

2.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）；

3.《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办[2003]26号，2003年3月28日）；

4.《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日）；

5.《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

6.《关于贯彻实施<建设项目环境保护管理条例>的通知》（国家环境保护总局，环发[1999]61号）；

7.《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环发[2009]150号）；
8.《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号文）；

9.《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）；

10.《关于进一步加强工业污泥环境监管工作的通知》（苏环办[2017]149）。

11.《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）；

12.《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

1.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部令第9号，2018年5月16日）；

2.《进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（苏环规[2015]3号）；

3.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

4.《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

5.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

6.《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）；

7.《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

8.《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014）；

9.《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

10.《海水水质标准》（GB 3097-1997）；

11.《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

12.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；

13.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

14. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。
2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定
1.《江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目环境影响报告书（重新报批）》（江苏智盛环境科技有限公司，2020 年 3月）；

2.《关于江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目（重新报批）环境影响报告书的批复》（国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局，2020年4月）。

3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

本项目位于连云港徐圩新区东南、复堆河以西、深港河以南，即陬山三路与港前大道交叉口南侧；本项目区域附近无环境敏感目标，东侧为港前大道，南侧为江苏瑞恒新材料科技有限公司，北侧为江苏虹港石化集团有限公司，西侧为空地。本项目西侧7.4km辛高圩社区为最近居民点，中心地理位置坐标东经119°37′16.03"、北纬34°32′56.54"。本项目地理位置详见附件1。

3.1.2平面布置

本项目将场地按使用功能划分为污水处理装置区、辅助及公用设施区，主要包含生产辅助用房、浓水区、沉淀池、生物单元、出水池等。

根据生产污水RO浓水及循环冷却水RO浓水来水、处理后尾水出水方向及主导风向，水处理主要建构筑物规划布置在辅助设施的南偏北侧，出水池靠近规划路，与输送尾水的管线方向一致，减少管线距离。为了满足消防和运输的要求，厂区内道路形成环路，厂区四周设置围墙。本项目总平面布置图见附件1。
本项目厂区地势平坦，易于恶臭物质的扩散，且远离市区及居民生活区，避免了对环境敏感目标可能产生的恶臭影响。

3.2项目建设内容
徐圩新区高盐废水处理工程项目主要服务范围为连云港石化产业基地，进水主要来自徐圩新区再生水厂，包含建设规模3.75万m3/d（生产污水RO浓水1.5万m3/d，循环冷却水RO浓水2.25万m3/d）。包括生产辅助用房、污水处理区域及其他附属配套设施等。厂区总占地面积38400m2。本项目报批总投资33579.55万元，环保总投资为33579.55万元，实际总投资为28500万元。

项目建设情况见表3.2-1、项目建设内容见表3.2-2。

表3.2-1 建设情况表

	序号
	项目
	执行情况

	1
	备案证批复
	2019年1月16日由国家东中西区域合作示范区经济发展局予以批复示范区经备[2019]9号

	2
	环评报告
	2020年3月由江苏智盛环境科技有限公司完成环境影响报告书

	3
	环评批复
	2020年4月1日通过了国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局审批（示范区环审[2020]4号）

	4
	验收项目及建设规模
	本次验收项目为江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目。建设规模3.75万m3/d（生产污水RO浓水1.5万m3/d，循环冷却水RO浓水2.25万m3/d）

	5
	项目破土动工及竣工时间
	2019年7月开工建设，2020年12月竣工

	6
	试生产批准及试生产时间
	2021年3月1日试生产

	7
	工程实际建设情况
	本项目主体工程及环保治理设施已投入运行，建设规模3.75万m3/d（生产污水RO浓水1.5万m3/d，循环冷却水RO浓水2.25万m3/d）。因上游企业卫星石化等企业仅部分装置投产，产生污水较少，实际处理1.41万m3/d，达到37.5%。


表3.2-2 项目建设内容表

	序号
	类型
	环评/初级审批项目内容
	实际建设情况

	1
	建设规模
	日处理3.75万m3/d
	与环评一致


	2
	产品类型
	污水处理
	

	3
	主体设备
	RO浓水调节罐A/B、RO浓水事故罐A/B、综合加药间、地坑集水池、除硬沉淀池、生化组合池、尾水RO浓水高效沉淀池、循环水RO浓水高效沉淀池、耦合臭氧生物膜池、分析小屋、配电及控制室、生产辅助用房
	

	4
	辅助设施
	供水、排水、供电、贮罐、环保设施
	


3.2.1项目主要建（构）筑物及设施情况
本项目主体工程包括办公楼及附属用房、集水泵房、污水处理系统、工艺控制系统、供电系统及相应配套公用工程、安全卫生设施等，以及配套管网建设。建（构）筑物主要包括RO浓水调节罐A/B、RO浓水事故罐A/B、综合加药间、地坑集水池、除硬沉淀池、生化组合池、尾水RO浓水高效沉淀池、循环水RO浓水高效沉淀池、耦合臭氧生物膜池、分析小屋、配电及控制室、生产辅助用房等。依托工程为连云港石化基地工业废水第三方治理工程项目大宗药剂的存储、配制及供应，污泥的浓缩脱水、干化处理；连云港徐圩新区达标尾水排海工程（调压泵站及陆域管道）和东港污水处理厂达标尾水净化工程。
项目运行过程中主要工程建（构）筑物及设施情况表见表3.2.1-1~3.2.1-3，主要设备规模及数量情况见表3.2.1-4~3.2.1-5。

表3.2.1-1 主要建（构）筑物及设施情况表

	工程项目
	项目组成
	实际建设情况

	
	单元
	构（建）筑物
	建设内容
	是否与环评一致

	1.5万m3/d生产污水RO浓水处理工程
	主体工程
	预处理单元
	调节罐
	调节罐循环泵2台、调节罐搅拌喷嘴4台、调节池提升泵3台
	与环评一致

	
	
	
	事故罐
	事故罐提升泵2台
	与环评一致

	
	
	
	地坑集水池
	地坑集水池提升泵2台
	与环评一致

	
	
	
	除硬沉淀池
	混凝池立式搅拌机1台、絮凝池立式搅拌机2台、污泥转移泵3台等
	与环评一致

	
	
	生化处理单元
	生化组合池
	反硝化搅拌器8台、筛网12套、曝气系统2套、离心风机3台等
	与环评一致

	
	
	
	高效沉淀池
	混凝池立式搅拌机1台、絮凝池立式搅拌机2台、污泥回流泵/污泥泵4台、中心传动刮泥机1台等
	按照设计文件减少污泥回流泵/污泥泵至2台，新增活性1座炭投加装置。

	
	
	深度处理单元
	耦和臭氧生物膜池
	臭氧发生系统5套、射流泵4台、射流器3台、喷嘴24只、曝气系统4套、HCl投加泵2台、生物载体1批、筛网2套、钛盘投加系统1套
	与环评一致

	
	
	
	活性炭滤床
	长柄滤头1套、活性炭填料1套
	与环评一致

	
	
	出水监测单元
	/
	外排泵3台
	与环评一致

	2.25万m3/d循环水排水RO浓水处理工程
	主体工程
	预处理单元
	调节罐
	调节罐循环泵2台、调节罐搅拌喷嘴6只、调节池提升泵3台
	与环评一致

	
	
	
	事故罐
	事故罐提升泵2台
	与环评一致

	
	
	生化处理单元
	生化组合池
	反硝化搅拌器8台、生物载体1批、筛网8套、曝气系统1套、碳源投加系统3套
	与环评一致

	
	
	
	高效沉淀池
	混凝池立式搅拌机1台、絮凝池立式搅拌机2台、污泥回流泵/污泥泵4台、中心传动刮泥机1套、PAC投加泵2台、PAM投加泵3台
	因工艺需要减少污泥回流泵/污泥泵至2台

	
	
	深度处理单元
	耦合臭氧生物膜池
	射流泵4台、射流器3台、喷嘴24只、曝气系统2套、HCl投加泵1台、生物载体1批、筛网2套、钛盘投加系统1套等
	与环评一致

	
	
	
	活性炭滤床
	长柄滤头1套、活性炭填料1套
	与环评一致

	
	
	出水监测单元
	/
	外排泵3台
	与环评一致

	辅助工程
	生产辅助用房、实验室等
	

	环保工程
	除臭单元
	/
	污水站恶臭气体无组织排放，耦合臭氧生物池为加盖式池体且带有臭氧尾气破坏装置，可将未能被利用的臭氧进行破坏；实验室有机废气及酸性废气经通风橱负压收集，由楼顶25米高排气口排放
	与环评一致

	
	一般固废暂存处
	/
	/
	与环评一致

	
	危险废物暂存场所
	/
	依托第三方治理工程项目处理贮存
	因工艺调整需要，合理利用危废贮存空间，依托第三方治理工程项目及东港污水处理厂贮存


表3.2.1-2 本项目依托工程组成一览表

	项目组成
	单元
	构（建）筑物
	依托项目名称
	建设内容
	实际建设情况

	依托工程
	污泥处理及暂存
	污泥浓缩池1
	连云港石化基地工业废水第三方治理工程
	2座规格为φ×H= 14m×5m污泥浓缩池及配套脱水设备（专门处理循环冷却水排污水处理单元产生的一般污泥）。
	依据第三方治理工程变动影响分析，实际建设为1座规格为φ×H=14m×5m污泥浓缩池，用于浓缩污水厂尾水及其他污水尾水处理系统产生的危废污泥

	
	
	污泥浓缩池2
	
	1座规格为φ×H= 7m×4m污泥浓缩池及配套脱水设备（专门处理污水厂尾水及其它污水尾水处理单元产生的危废污泥）。
	依据第三方治理工程变动影响分析，实际建设为1座规格为φ×H=14m×5m污泥浓缩池，用于浓缩污水厂尾水及其他污水尾水处理系统产生的危废污泥

	
	
	污泥干化间
	
	污泥干化间（1座38m×27m大小的框架结构厂房），对危废污泥进行干化处理。
	与环评一致

	
	
	一般污泥暂存间
	
	1座15m×12m大小的框架结构厂房
	依据第三方治理工程变动影响分析，
实际建造为1座15m×15m，占地面积为225m2的框架结构厂房

	
	
	干化污泥堆放间
	
	1座38m×27m大小的框架结构厂房
	依据第三方治理工程变动影响分析，实际建造为1座15m×12m，占地面积为180m2的框架结构厂房

	
	
	污泥浓缩池
	连云港市东港污水处理厂
	2座φ×H= 16m×4.5m的半地下式钢砼结构
	实际建设为φ×H= 16m×4.5m污泥浓缩池，半地下式钢砼结构

	
	
	加药及污泥脱水间
	
	1座48 m×30 m×6m,地上式框架结构厂房
	实际建设为48 m×30 m×6m,地上式框架结构

	
	
	危废暂存库
	
	一座面积为112.5m2的厂房
	依据东港厂危险废物环境影响后评价，实际建设面积为112.5m2

	
	药剂存储、配制及供给
	连云港石化基地工业废水第三方治理工程
	药剂仓库及加药间（占地面积为972m2的框架结构厂房）；液体药剂储罐区（占地面积为1120m2），并配备物料卸料泵和转料泵。
	与环评一致

	
	臭氧的制备及供应
	徐圩新区高盐废水处理工程
	11台臭氧发生器（9用2备），单台臭氧发生量（O3 浓度：≥10wt%或148mg/L）
	按照设计文件建造为5台臭氧发生器，单台臭氧发生器臭氧产生量为80kg/h，功率为600KWh，可以满足生产需要。

	
	尾水排放
	连云港徐圩新区达标尾水排海工程
	自徐圩港区南部海堤入海后，先平行东防波堤外侧铺设8.608km，然后在东防波堤北端折转向东北13.371km，总长21. 979km，排放口水深15.4m。
	与环评一致

	
	
	连云港徐圩新区达标尾水排海工程（调压泵站及陆域管道）
	排海泵站的建设和陆域管道铺设工程，陆域管线全长3830m，管径DN1000mm和DN1400mm。管道采用开挖施工，基础采用抛石处理，抛石厚度不小于800mm，采用180°砂石基础，采用中粗砂填实。管顶覆土厚度2.0m。

调压泵站总体规模11.83万m3/d（近期8.57万m3/d），占地3451.27m2，位于港前大道西、复堆河路北地块。建筑物采用框架结构；泵房上部为框架结构、下部为地下式钢筋砼结构；吸水井为地下式现浇钢筋砼池体结构；泵站阀门井采用钢筋混凝土结构，基础底采用80cm抛石挤淤处理。
	与环评一致

	
	
	东港污水处理厂达标尾水净化工程
	潜流、表面流湿地、前处理泵站等，同步实施自动检测系统、管渠系统等配套工程，建成后可实现5万m³/d处理规模
	东港污水处理厂达标尾水净化工程一期实际建设规模2万m³/d可满足生产需求。


表3.2.1-3 废水处理工程主要构筑物一览表

	环评要求
	实际建设情况

	序号
	项目
	有效容积

(m3/m2)
	建议尺寸(m×m×m)
	数

量
	单

位
	备注
	项目
	有效容积

(m3/m2)
	尺寸(m×m×m)
	数量
	备注

	I
	生产污水RO浓水处理装置

	1
	预处理单元

	1.1
	地坑集水池
	300
	8.0×15.0×4.5
	1
	座
	地下钢混
	地坑集水池
	293
	7.45×8.2×4.8
	1
	依据设计文件建设

	1.2
	达标污水RO浓水调节池
	2785
	φ13×21
	1
	座
	地下钢混
	调节罐
	2500
	φ13×21
	1
	依据设计文件建设

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	事故罐
	10000
	φ26×21
	1
	依据设计文件建设

	2
	化学除硬单元

	2.1
	除硬沉淀池
	1964
	23.8×16.7×7.4
	1
	座
	半地下钢混
	混凝池
	260
	7.4×5.4×7.0
	1
	依据设计文件建设

	
	
	
	
	
	
	
	絮凝池
	511
	8.0×5.0×7.0
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	除硬沉淀池
	743
	8.0×8.0×10.88
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	中和池
	241
	8.0×2.6×7.0
	2
	

	3
	生化处理单元

	3.1
	反硝化膜池
	2822
	8.4×14.0×6.8
	4
	座
	半地下钢混
	反硝化膜池
	2822
	8.4×14.0×6.8
	4
	与环评一致

	3.2
	好氧生物膜池
	2419
	8.4×24.0×6.8
	2
	座
	半地下钢混
	好氧生物膜池
	2419
	8.4×24.0×6.8
	2
	与环评一致

	4
	深度处理单元

	4.1
	高效沉淀池
	1356
	22.9×11.8×7.4
	1
	座
	半地下钢混
	混凝池
	80
	4.0×4.0×5.5
	1
	依据设计文件建设

	
	
	
	
	
	
	
	絮凝池
	250
	5.3×4.0×6.5

	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	高效沉淀池
	799
	11.0×11.0×7.4
	1
	

	4.2
	耦合臭氧生物膜池
	4675
	37.9×18.9×8.8
	1
	座
	半地下钢混
	臭氧氧化进水池
	340
	18.9×3.0×8.8
	1
	依据设计文件建设

	
	
	
	
	
	
	
	臭氧氧化池
	1285
	14.6×11.0×8.8
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	臭氧释放池
	343
	11.0×3.9×8.8
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	后置 CBR
	2622
	19.0×23.0×7.2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	臭氧消毒池
	374
	14.1×4.5×7.2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	臭氧释放池
	374
	14.1×4.5×7.2
	1
	

	4.3
	活性炭滤池
	1502
	14.1×18.7×8.8
	1
	座
	半地下钢混
	活性炭滤池
	360
	4.0×5.0×8.8
	3
	因工艺要求增加至3座，总有效容积减少至360m3

	4.4
	出水监控池
	486
	4.7×18.8×8.8
	1
	座
	半地下钢混
	出水监控池
	453
	18.7×4.4×8.8
	1
	依据设计文件建设

	II
	循环冷却水RO浓水处理装置

	1
	预处理单元

	1.1
	循环冷却水RO浓水调节池
	4220
	φ16×21
	1
	座
	地下钢混
	调节罐
	3750
	φ16×21
	1
	依据设计文件建设

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	事故罐
	10000
	φ26×21
	1
	依据设计文件建设

	2
	生化处理单元

	2.1
	反硝化膜池
	3780
	15.0×21.0×6.8
	2
	座
	半地下钢混
	反硝化膜池
	3780
	15.0×21.0×6.8
	2
	与环评一致

	2.2
	好氧生物膜池
	5634
	15.0×31.3×6.8
	2
	座
	半地下钢混
	好氧生物膜池
	5634
	15.0×31.3×6.8
	2
	与环评一致

	3
	深度处理单元

	3.1
	高效沉淀池
	2065
	15.0×28.0×7.4
	1
	座
	半地下钢混
	混凝池
	125
	5.0×5.0×5.5
	1
	依据设计文件建设

	
	
	
	
	
	
	
	絮凝池
	441
	6.8×5.5×6.5
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	高效沉淀池
	1294
	14.0×14.0×7.4
	1
	

	3.2
	耦合臭氧生物膜池
	6084
	37.5×27.7×8.8
	1
	座
	半地下钢混
	臭氧氧化进水池
	502
	27.9×3.0×8.8
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	臭氧氧化池
	1910
	21.7×11.0×8.8
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	臭氧释放池
	510
	11.0×5.8×8.8
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	后置 CBR
	3864
	28.0×23.0×7.2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	臭氧消毒池
	489
	18.4×4.5×7.2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	臭氧释放池
	489
	18.4×4.5×7.2
	1
	

	3.3
	活性炭滤池
	1709
	28.7×18.7×8.8
	1
	座
	半地下钢混
	活性炭滤池
	480
	4.0×5.0×8.8
	4
	因工艺要求增加至4座，总有效容积减少至480m3

	3.4
	出水监控池
	972
	9.4×18.8×8.8
	1
	座
	半地下钢混
	出水监控池
	926
	18.7×9.0×8.8
	1
	依据设计文件建设

	III
	建筑物

	1
	生产辅助用房
	758
	35.1×28.6
	1
	座
	排架结构
	生产辅助用房
	/
	35.1×28.6
	1
	与环评一致

	2
	配电及控制室
	438
	35.1×12.4
	1
	座
	框架结构
	配电及控制室
	/
	35.1×12.4
	1
	与环评一致

	3
	分析小屋
	21.7
	6.2×3.5
	1
	座
	框架结构
	出水分析室
	/
	6.2×3.5×3.3
	1
	与环评一致

	
	
	
	
	
	
	
	进水分析室
	/
	/
	1
	与环评一致


废水处理工程所用主要设备见表3.2.1-4。

表3.2.1-4废水处理工程主要设备一览表

	环评要求
	实际建设

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	规格型号
	数量
	与环评一致性
	备注

	污水站

	一
	生产污水RO浓水　

	1
	废水收集单元　

	1.1
	调节罐
	2500m3，Q345-R，内外防腐
	台
	1 
	2500m3，Q345-R，内外防腐
	1 
	与环评一致
	/

	1.2
	调节罐循环泵
	Q=65m3/h，H=30m，N=7.5kW，CS
	台
	2 
	Q=65m3/h，H=30m，N=11kW，CI+防腐涂层 & SS304
	2 
	与环评一致
	/

	1.3
	调节罐搅拌喷嘴
	DN40， PP
	只
	4 
	DN20， PP
	4
	
	

	1.4
	调节罐提升泵
	Q=325m3/h，H=15m，N=22kW，CS
	台
	3 
	Q=325m3/h，H=15m，N=22kW， CI & SS304
	3 
	
	

	1.5
	事故罐
	10000m3，Q345-R，内外防腐
	台
	1 
	10000m3，Q345-R，内外防腐
	1 
	与环评一致
	/


	1.6
	事故罐提升泵
	Q=325m3/h，H=25m，N=37kW，CS
	台
	2 
	Q=325m3/h，H=30m，N=37kW，CI & SS304
	2 
	与环评一致
	/

	1.7
	地坑集水池提升泵
	Q=50m3/h，H=30m，N=5.5kW，CI+防腐涂层，含电控柜
	台
	2 
	Q=100m3/h， H=34m，N=22kW，CI+防腐涂层，含电控柜
	2 
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	2
	除硬沉淀池

	2.1
	混凝池立式搅机
	7.5kW，CS防腐，VFD
	台
	1 
	N=11kW， CS衬胶+2205， VFD
	1 
	依据设计文件建设
	/

	2.2
	絮凝池立式搅拌机
	5.5kW，CS防腐，VFD
	台
	2 
	5.5kW，CS防腐，VFD
	2 
	与环评一致
	/

	2.3
	污泥转移泵
	Q=30m3/h，H=20m，N=5.5kW，转子工具钢+硬铬涂层，定子NBR，VFD
	台
	3 
	Q=32m3/h，H=25m，N=5.5kW， 转子SS304+硬铬涂层，定子NBR，VFD
	3
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	2.4　
	NaOH加药单元

	
	NaOH储罐
	10m3，PE
	台
	1 
	10m3，PE
	1
	与环评一致
	/

	
	NaOH投加泵
	Q=300L/h，H=20m，N=0.37kW， PVC & PTFE，VFD
	台
	2 
	Q=300L/h，H=20m，N=0.37kW， PVC & PTFE，VFD
	2
	与环评一致
	/

	2.5
	Na2CO3投加系统　

	
	Na2CO3储罐
	30m3， PE
	台
	1 
	30m3， PE
	1
	与环评一致
	/

	
	Na2CO3投加泵
	Q=1.5m3/h, H=20m, N=1.1kW，转子SS316L，定子NBR， VFD
	台
	2 
	Q=1.5m3/h，H=20m，N=0.37kW，转子SS316L，定子NBR，VFD
	2
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	2.6　
	PAM加药单元　

	
	PAM储罐
	10m3，PE
	台
	1 
	10m3，PE，带搅拌机（N=4kW）
	1
	与环评一致
	/

	
	PAM投加泵
	Q=70L/h，H=20m， N=0.37kW， 转子SS316， 定子NBR，VFD
	台
	3 
	Q=85L/h，H=20m，N=0.55kW，转子SS316L，定子NBR，VFD
	3
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	2.7　　　
	HCl加药单元　

	
	HCl储罐
	10m3， PE
	台
	1 
	10m3， PE（配酸雾吸收器）
	1
	与环评一致
	/

	
	HCl投加泵1
	Q=300L/h， H=20m，N=0.37kW， PVC & PTFE，VFD
	台
	2 
	Q=300L/h，H=20m, N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	2
	与环评一致
	/

	
	HCl投加泵2
	Q=50L/h，H=20m，N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	台
	2 
	Q=300L/h，H=20m， N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	2
	依据设计文件建设
	

	2.8
	洗眼器
	　
	台
	1 
	
	1
	与环评一致
	/

	3
	生化组合池

	3.1
	反硝化池搅拌器
	N=4.5kW，聚氨酯，含电控柜
	台
	8 
	N=4.5kW，聚氨酯，含电控柜
	8
	与环评一致
	/

	3.2
	生物载体
	复合、改性材料
	批
	1 
	复合、改性材料
	1
	与环评一致
	/

	3.3
	筛网
	φ1.0x1.2m， SS316，设锌带牺牲阳极保护
	套
	12 
	φ1.0x1.2m，SS316，设锌带牺牲阳极保护
	12
	与环评一致
	/

	3.4
	曝气系统
	HDPE
	套
	2 
	HDPE
	2 
	与环评一致
	/

	3.5
	离心风机
	Q=85m3/min，H=7m，N=160kW，含电控柜，VFD
	m3
	3 
	Q=95m3/min，H=7m，N=161kW，含电控柜，VFD
	3 
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	3.6
	碳源投加系统　

	
	25%乙酸钠储罐
	30m3，PE
	台
	1 
	30m3，PE
	1
	与环评一致
	/

	
	25%乙酸钠投加泵
	Q=235L/h，H=20m, N=0.37W，SS316/PTFE，VFD
	台
	3 
	Q=235L/h，H=20m，N=0.37W，SS316/PTFE，VFD
	3
	与环评一致
	/

	4
	高效沉淀池

	4.1
	混凝池立式搅拌机
	11kW，CS防腐，VFD
	台
	1 
	5.5kW，CS衬胶+2205，VFD
	1
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	4.2
	絮凝池立式搅拌机
	5.5kW，CS防腐，VFD
	台
	2 
	2.2kW，CS衬胶+2205，VFD
	2
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	4.3
	污泥回流泵/污泥泵
	Q=16m3/h，H=15m，N=4kW，转子工具钢+硬铬涂层，定子NBR，VFD
	台
	4 
	Q=32m3/h，H=25m，N=5.5kW，转子SS304+硬铬涂层，定子NBR，VFD
	2
	按设计文件建设
	因工艺调整需要

	4.4
	中心传动刮泥机
	Dia 11m，0.75kW，水上CS防腐，水下SS304，含电控柜
	套
	1 
	50Hz，H=11m，0.75kW，水上CS防腐，水下碳钢衬胶+2205
	1
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	、

、
	活性炭投加装置
	/
	/
	/
	有效容积：30m3；材质：碳钢防腐；尺寸： Φ3.0m*9.5m（4.0m直边）；壁厚：筒体 8mm，锥斗 10mm；含支架、爬梯、护栏、走道
	1
	按设计文件建设
	因工艺需要，建设保障出水单元

	4.5　
	PAC加药单元　

	
	PAC储罐
	15m3，PE
	台
	1 
	15m3，PE
	1
	与环评一致
	/

	
	PAC投加泵
	Q=315L/h，H=20m，N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	台
	2 
	Q=315L/h，H=20m，N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	2
	与环评一致
	/

	4.6　
	PAM加药单元　

	
	PAM投加泵
	Q=105L/h，H=20m，N=0.37kW，转子SS316，定子NBR，VFD
	台
	3 
	Q=85L/h，H=20m，N=0.55kW，转子SS316L，定子NBR，VFD
	3 
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	5
	耦合臭氧生物膜池

	5.1
	臭氧成套系统
	氧气源，含尾气破坏器、换热器、内循环、外循环、电控系统等
	套
	5 
	氧气源，含尾气破坏器、换热器、内循环、外循环、电控系统等
	5
	与环评一致
	/

	5.2
	射流泵
	Q=680m3/h，H=26m，N=75kW，2205，VFD
	台
	4 
	Q=680m3/h，H=25m，N=75kW，CI+防腐涂层 & SS304，VFD
	4
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	5.3
	射流器
	SS316L
	台
	3 
	SS316L
	3
	与环评一致
	/

	5.4
	喷嘴
	SS316L
	只
	24 
	SS316L
	24
	与环评一致
	/

	5.5
	曝气系统
	HDPE
	套
	4 
	HDPE
	4
	与环评一致
	/

	5.6
	HCl投加泵
	Q=115L/h，H=20m，N=0.25kW，PVC & PTFE，VFD
	台
	2 
	Q=115L/h，H=20m，N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	2
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	5.7
	生物载体
	复合、改性材料
	批
	1 
	复合、改性材料
	1
	与环评一致
	/

	5.8
	筛网
	φ1.5×2.0m，SS316，设锌带牺牲阳极保护
	套
	2 
	φ1.5×2.0m，SS316，设锌带牺牲阳极保护
	2
	与环评一致
	/

	5.9
	钛盘投加系统
	钛盘+2205
	套
	1 
	钛盘+2205
	1
	与环评一致
	/

	6
	活性炭滤床

	6.1
	长柄滤头
	Q=1m3/h，ABS
	套
	1 
	Q=0.5m3/h，ABS
	1
	依据设计文件建设
	/

	6.2
	活性炭填料
	　
	套
	1 
	
	1 
	与环评一致
	/

	7
	出水监测单元

	7.1
	外排泵
	Q=325m3/h，H=15m，N=22kW，CS
	台
	3 
	Q=325m3/h, H=15m, N=22kW, CI+防腐涂层 & SS304
	3
	与环评一致
	/

	二
	循环冷却水RO浓水　

	1
	废水收集单元

	1.1
	调节罐
	3750m3，Q345-R，内外防腐
	台
	1 
	3750m3，Q345-R，内外防腐
	1 
	与环评一致
	/

	1.2
	调节罐循环泵
	Q=95m3/h，H=30m，N=15kW，CS
	台
	2 
	Q=95m3/h，H=30m，N=15kW，CS
	2
	与环评一致
	/

	1.3
	调节罐搅拌喷嘴
	DN40，PP
	只
	6 
	DN40，PP
	6
	与环评一致
	/

	1.4
	调节池提升泵
	Q=480m3/h，H=15m，N=30kW，CS
	台
	3 
	Q=480m3/h，H=15m，N=30kW，CS
	3
	与环评一致
	/

	1.5
	事故罐
	10000m3， Q345-R，内外防腐
	台
	1 
	10000m3，Q345-R，内外防腐
	1 
	与环评一致
	/

	1.6
	事故罐提升泵
	Q=480m3/h，H=25m，N=55kW，CS
	台
	2 
	Q=480m3/h，H=30m，N=55kW， 2205
	2
	与环评一致
	/

	2
	生化组合池

	2.1
	反硝化池搅拌器
	N=4.5kW，聚氨酯，含电控柜
	台
	8 
	N=4.5kW，聚氨酯，含电控柜
	8
	与环评一致
	/

	2.2
	生物载体
	复合、改性材料
	批
	1 
	复合、改性材料
	1 
	与环评一致
	/

	2.3
	筛网
	φ1.2×1.5m，2205，设锌带牺牲阳极保护
	套
	8 
	φ1.2×1.5m，设锌带牺牲阳极保护
	8
	与环评一致
	/

	2.4
	曝气系统
	HDPE
	套
	1 
	HDPE
	1
	与环评一致
	/

	2.5
	碳源投加系统
	Q=315L/h，H=20m，N=0.37kW，SS316/PTFE，VFD
	台
	3 
	Q=235L/h， H=20m，N=0.37W，PVC&PTFE，VFD
	3
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	3
	高效沉淀池

	3.1
	混凝池立式搅拌机
	11kW，CS衬胶+2205，VFD
	台
	1 
	7.5kW， CS衬胶+2205，VFD
	1
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	3.2
	絮凝池立式搅拌机
	7.5kW，CS衬胶+2205，VFD
	台
	2 
	3kW， CS衬胶+2205，VFD
	2
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	3.3
	污泥回流泵/污泥泵
	Q=25m3/h，H=20m， N=4kW，转子2205+硬铬涂层，定子NBR，VFD
	台
	4 
	Q=50m3/h，H=25m，N=11kW，转子2205，定子NBR，VFD
	2
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	3.4
	中心传动刮泥机
	H=14m，0.75kW，水上CS防腐，水下CS衬FRP+2205，含电控柜
	套
	1 
	H=14m，0.75kW，水上CS防腐，水下CS衬FRP+2205，含电控柜
	1
	与环评一致
	/

	3.5
	PAC加药单元　　

	　
	PAC投加泵
	Q=400L/h，H=20m，N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	台
	2 
	Q=315L/h，H=20m，N=0.37kW， PVC & PTFE，VFD
	2
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	3.6
	PAM加药单元

	　
	PAM投加泵
	Q=85L/h，H=20m，N=0.37kW，转子SS316，定子NBR，VFD
	台
	3 
	50Hz，Q=85L/h，H=20m, N=0.55kW，转子SS316L，定子NBR，VFD
	3
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	4
	耦合臭氧生物膜池

	4.1
	射流泵
	Q=820m3/h，H=34m，N=90kW，2205，VFD
	台
	4 
	Q=820m3/h，H=35m，N=110kW，2205，VFD
	3
	按设计文件建设
	因工艺调整需要

	4.2
	射流器
	2205
	台
	3 
	2205
	3 
	与环评一致
	/

	4.3
	喷嘴
	2205
	只
	24 
	2205
	24 
	与环评一致
	/

	4.4
	曝气系统
	HDPE
	套
	2 
	HDPE
	2
	与环评一致
	/

	4.5
	HCl投加泵
	Q=115L/h，H=20m，N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	台
	1 
	Q=115L/h，H=20m，N=0.37kW，PVC & PTFE，VFD
	1
	与环评一致
	/

	4.6
	生物载体
	复合、改性材料
	批
	1 
	复合、改性材料
	1
	与环评一致
	/

	4.7
	筛网
	φ1.5x2.0m，设锌带牺牲阳极保护
	套
	2 
	φ1.5×2.0m，设锌带牺牲阳极保护
	2
	与环评一致
	/

	4.8
	钛盘投加系统
	钛盘+2205
	套
	1 
	钛盘+2205
	1
	与环评一致
	/

	5
	活性炭滤床　

	5.1
	长柄滤头
	Q=1m3/h，ABS
	套
	1 
	Q=0.5m3/h，ABS
	1
	依据设计文件建设
	因工艺调整需要

	5.2
	活性炭填料
	　
	套
	1 
	/
	1
	与环评一致
	/

	6
	出水监测单元

	6.1
	外排泵
	Q=480m3/h，H=15m，N=30kW，CS
	台
	3 
	Q=480m3/h，H=15m，N=30kW，CS
	3
	与环评一致
	/


3.2.2项目环评批复落实情况
验收监测期间，对江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目的环境管理情况、环评批复落实情况进行检查，结果见表3.2.2-1、3.2.2-2。

表3.2.2-1 环境管理检查

	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	“三同时”执行情况
	江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目按《中华人民共和国环保法》和国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

	2
	公司环境管理体系、制度、机构建设情况
	公司制定了环境保护管理制度，与环保相关的事务有专门负责人；对日常的环保工作进行检查、监督、加强和完善；建立了事故风险防范组织系统、安全生产岗位责任制等。

	3
	污染处理设施建设管理及运行情况
	本项目投产后，各类环保治理设施与主体工程同时建成投运，并设有专职人员维护管理，环保设施运行正常。

	4
	清污分流、雨污分流情况
	项目投产后已按要求做到雨污分流。

	5
	排污口规范化整治情况
	本项目共设置两个生产污水排口，与第三方治理工程项目、徐圩新区再生水厂项目共用一个雨水排口，采样口设置规范，并规范设置标识牌。

	6
	固体废弃物、堆放、综合利用及安全处置措施
	经现场调查，项目的固体废弃物主要为活性污泥、生活垃圾等。依托第三方治理工程项目现场已建设了危险废物暂存场所，且符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求；一般固废污泥干料及活性炭及时运至有资质单位委托有资质单位淮安市同兴新型环保建材有限公司及盐城鑫禾达科技发展有限公司进行安全处置。危险固废污泥和活性炭经有资质单位山西省晋城市陵川金隅冀东环保科技有限公司对污泥危废进行安全处置。产生的生活垃圾由环卫部门统一处理。固废均有效处置，不外排，对周围环境不产生影响，不会产生二次污染。

	7
	环境风险预案及事故防范措施
	已落实江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目事故防范措施和编制应急预案并备案环保局。 

	8
	绿化率
	占地面积为38400平方米，绿化面积为5748平方米，绿化率为14.96%。  

	9
	试生产期间生产负荷、环保治理设施运行记录及年生产时间
	验收监测期间生产负荷37.5%，有环保治理设施运行记录；年运行时间365天。


表3.2.2-2  环评批复落实情况
	根据《关于江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目(重新报批)环境影响报告书的批复》（示范区环审[2020]4号）：

	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	一、根据“报告书”评价结论及评审会专家意见，在落实“报告书”中提出的各项污染防治措施及生态保护措施的前提下，项目建设具有环境可行性，原则同意你单位“报告书”中所列的建设项目。本项目位于陬山三路与港前大道交叉口南侧，东港污水处理厂二期空地西侧，总占地面积38400平方米；项目新建总处理规模为3.75万m3/d高盐废水处理站一座，其中1.5万m3/d生产污水RO浓水处理单元采用“调节罐+化学除硬池+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池”工艺；2.25万m3/d循环冷却水RO浓水处理单元采用“调节罐+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池”工艺。本项目不包厂区外配套管网建设。本项目总投资33579.55万元，全部为环保投资。本项目依托的连云港石化基地工业废水第三方治理工程（大宗药剂存储、配置及供应和污泥浓缩、脱水、干化及暂存），以及连云港徐圩新区达标尾水排海工程（调压泵站及陆域管道）和东港污水处理厂达标尾水净化工程等不在本次评价范围内。
	已按环评批复执行。

	2
	二、在项目工程设计、建设及运营过程中，你公司必须严格落实“报告书”中提出的各项环保要求，在确保各类污染物稳定达标排放的前提下，须着重做好以下工作：（一）项目在设计、建设、运营中应贯彻清洁生产原则，使用先进生产工艺，最大限度减少污染物排放，确保区域环境质量不下降。项目应符合《连云港石化产业基地总体发展规划环境影响报告书》及其批复相关要求。本项目“三废”治理设施须由有资质单位设计、施工，方案应经专家论证并在建设中严格落实。
	已按环评批复执行。三废治理设施编制了初步设计方案，本项目设计单位为南京英凯工程设计有限公司、施工单位为博瑞德环境集团股份有限公司有限公司。

	3
	（二）按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作，本项目须于开工前15日内向环保部门申报相关信息。
	已按环评批复执行。

	4
	（三）做好施工期环境管理工作，落实污染防治措施，加强施工人员教育。
	已按环评批复执行。



	5
	（四）按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则规划、建设厂区给排水管网。本项目生活污水和实验室废水接入东港污水处理厂处理，再经徐圩新区再生水厂再生后，产生的RO浓水接入本项目生产污水RO浓水处理单元处理；生产污水RO浓水处理单元尾水经管道送入“东港污水处理厂达标尾水净化工程”作进一步处理，最终通过深海排放管道排入黄海循环冷却水RO浓水处理单元尾水经陆地管道、排海泵站、深海排放管道排入黄海；尾水排放执行《化学工业水污染排放标准》（DB 32/929-2020）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）水污染物直接排放特别限值、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）水污染物直接排放特别限值（其中循环冷却水排污水处理后最终外排环境要求CODCr<30mg/L）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。
	因目前达标尾水排海工程未正常运行，高盐废水处理工程处理后尾水暂时达标排入南复堆河，临时排放证明见附件14。待近期达标尾水排海工程正常运营后，按环评要求达标排入黄海。其他与环评一致。


	6
	（五）落实“报告书”提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。耦合臭氧生物膜池采用臭氧尾气破坏后达标排放，且不得产生异味。本项目无组织臭气污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中的大气污染物二级排放标准。
	已按环评批复执行。现场耦合臭氧生物膜池上安装有两个尾气破坏器，且处于常开状态。

	7
	（六）加强噪声管理工作。优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。
	已按环评批复执行。



	8
	（七）按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，降低固体废物产量，实现固体废物全部综合利用或安全处置，做好危险废物全过程管理。工业固体废物堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）要求。生产污水RO浓水处理单元污泥、活性炭等危险固体废物应委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门处理。
	已按环评批复执行。

	9
	（八）严格落实防渗措施。实行分区防渗，项目应落实“报告书”中提出的各项防渗措施，严禁污染周边环境。
	已按环评批复执行。本项目在易渗漏药剂储罐间均设置有地漏装置，且地面均采用环氧地坪材质，可有效防止渗漏现象发生。

	10
	（九）落实“报告书”中提到的各项环境风险防范措施，制定、备案突发环境事件应急预案并定期演练;做好与园区突发环境事件应急预案、石化基地应急截污方案联动；本项目需落实足够容量的消防尾水池和事故水收集设施。
	已按环评批复执行。本项目企业编制了突发环境事件应急预案，预案备案编号为320741-2021-005-L。企业定期开展事故环境风险应急演练并加强了对设备的维护，避免污染事故和非正常排放的发生，应急预案备案见附件8。本项目配套建设了大小为Φ×H=26m×21m，有效容积为10000m³的事故罐，作为事故排放应急用，事故罐可以满足项目需求。

	11
	（十）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，落实“报告书”中提出的环境管理及监测计划。本项目所在厂区设置去往东港污水处理厂的生活污水和实验废水接管口、去往东港污水处理厂达标尾水净化工程尾水排口、深海排放工程排海泵站尾水排口和一个雨水排口。按《江苏省化工园区监控预警建设方案技术指南（试行）》（苏环办[2016]32号）等要求，厂区雨水排口处应设置视频监控并安装流量、CODCr、氨氮等在线监测设备及由监管部门控制的自动排放阀；厂区尾水排口前应设置监控池、视频监控系统并安装流量、CODCr、氨氮、总磷、总氮、SS、pH和TOC等在线监测设备；所有监测信号和数据实时上传至环保部门。
	已按环评批复执行。本项目设置去往东港污水处理厂的生活污水和实验废水接管口、去往东港污水处理厂达标尾水净化工程尾水排口、深海排放工程排海泵站尾水排口，雨水排口与第三方治理工程、再生水厂共用一个。已按《江苏省化工园区监控预警建设方案技术指南（试行）》（苏环办[2016]32号）等要求，厂区雨水排口处设置视频监控并安装流量、CODCr、氨氮等在线监测设备及由监管部门控制的自动排放阀；厂区尾水排口前设置监控池、视频监控系统并安装流量、CODCr、氨氮、总磷、总氮、SS、pH和TOC等在线监测设备；所有监测信号和数据实时上传至环保部门。

	12
	三、项目实施后，主要水污染物年排放总量初步核定为：（一）生产污水RO浓水处理单元：水量<5475000吨/年、CODCr<273.75吨/年、氨氮<27.375吨/年、总氮<82.125吨/年、总磷<2.738吨/年；（二）循环冷却水RO浓水处理单元：水量<8212500吨/年、CODCr<246.375吨/年；（三）全厂最终外排水量<13687500吨/年、CODcr<520.125吨/年（CODMn<173.375吨/年）、氨氮<27.375吨/年、总氮<82.125吨/年（无机氮<49.275吨/年）、总磷<2.738吨/年（无机磷<1.917吨/年）。本项目处理的废水需按规定程序取得相应污染物排放总量指标。
	已按环评批复执行。

	13
	四、本项目依托的工程与环保设施建成与投运是本项目投运的前置条件。法律法规政策有其它许可要求的事项，项目须取得相关部门的许可后方可建设与投产。
	已部分按环评批复执行。本项目依托徐圩新区再生水厂工程项目、第三方工业废水治理工程项目已通过环保验收，达标尾水净化工程已正常运行，可接纳本项目护理后的尾水。因目前达标尾水排海工程未正常运行，高盐废水处理工程处理后尾水暂时达标排入南复堆河，临时排放证明见附件14。待近期达标尾水排海工程正常运营后，按环评要求达标排入黄海。

	14
	五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，建成后需通过竣工环境保护验收方可正式投入运营。
	已按环评批复执行。

	15
	六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。原则上项目自批准之日起超过二年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。
	已按环评批复执行。


3.3主要原辅材料及燃料

经现场核实，本项目消耗的物料包括PAM、PAC、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、乙酸钠、活性炭、液氧等原辅助材料，能源动力消耗包括电、水和蒸气。原辅材料及能源动力消耗一览表，见表3.3-1。
表3.3-1  原辅材料及能源动力消耗一览表

	序号
	药剂种类
	储存位置
	年消耗量（t）
	储存规格
	储存（包装）

材质
	最大储存量（t）
	储存周期
	供应来源

	1
	PAM
	来自第三方治理工程项目
	3650
	3%
	PE
	10
	半年
	山东诺尔生物科技有限公司

	2
	PAC
	
	4930
	9%
	PE
	18.75
	半年
	常州市宏丰化工有限公司

	3
	盐酸
	
	1460
	31%
	玻璃钢
	5.8
	/
	金桥丰益氯碱（连云港）有限公司

	4
	氢氧化钠
	
	3650
	32%
	碳钢防腐
	13.5
	/
	

	5
	碳酸钠
	
	10950
	10%
	PE
	31.5
	半年
	

	7
	乙酸钠
	
	7300
	25%
	PE
	16.35
	/
	常州市宏丰化工有限公司

	8
	活性炭
	尾水序列高效沉淀池旁
	84
	/
	PE
	/
	/
	天能碳素(江苏)有限公司

	9
	液氧
	出水监督池旁
	2102.4
	/
	PE
	100
	/
	液化空气上海有限公司

	10
	电
	/
	1440
	万kWh/a
	/
	/
	市场外购

	11
	水
	/
	2190
	m3/a
	/
	/
	市场外购

	12
	蒸汽
	/
	无需蒸汽
	T/a
	/
	/
	/


备注：①本项目主要药剂来自第三方治理工程项目通过管道输送，最大存储量主要考虑第三方治理工程每天转移量。

3.4水源及水平衡

本项目为污水处理工程，污水厂尾水RO浓水处理单元、循环冷却水处理单元主要接纳再生水厂处理后排放废水。按环评要求，本项目接纳再生水厂项目RO浓水，处理后尾水依托达标尾水净化工程及排海工程达标排入深海。因目前达标尾水排海工程处于调试期，未正常运行，预计12月31日前运营，高盐废水处理工程处理后尾水经尾水净化工程后暂时达标排入南复堆河，临时排放证明见附件14。待近期达标尾水排海工程正常运营后，按环评要求达标排入黄海。总水平衡情况详见图3.4-1。

[image: image1.png]KT

i ER LKA ER)
AR

~

W R MK A B

7052m°

ks | [ | b
* 1 KROM:

WA T A

k) k| soroms| [ HUSREEAKALIL

FEAKALEE F T

A bR FEKROM K
J¥51

8676m*

kR R TR

7052m3 (%8

,/

15728m?




图3.4-1项目水平衡图（单位为t/d）

3.5生产工艺简介

3.5.1工艺流程

本项目系统主体工艺路线为：生产污水RO浓水进水水质的分析，结合国内外污水处理厂的建设、运行经验及污水处理工艺方案的选择原则等，确定本项目高盐废水处理工程15000m³/d生产污水RO浓水处理单元采用“调节罐+化学除硬池+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监督池”的组合工艺。综上，通过对本项目循环冷却水RO浓水进水水质的分析，结合国内外污水处理厂的建设、运行经验及污水处理工艺方案的选择原则等，确定本项目高盐废水处理工程22500m³/d循环冷却水RO浓水处理单元采用“调节罐+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池”的组合工艺。
（1）尾水序列单元

废水收集及预处理：生产污水RO浓水压力输送至调节池，与地坑集水池废水、污泥浓缩和离心脱水后的上清液、滤液进行水质、水量的调节后，提升至除硬沉淀池进行硬度去除。分离出的物化污泥经泵输送至第三方治理工程进一步处理。生产污水RO浓水水质水量与设计基础发生严重偏差时，切换至事故罐暂存后经泵提升至调节池进行处理。

废水生化处理：除硬出水重力流至生化处理单元（A/O两条线），在反硝化生物膜池进行反硝化脱氮后，重力流至后段好氧生物膜池进行COD去除。反硝化生物膜池和好氧生物膜池采用纯膜工艺，因生产污水RO浓水COD低、TDS高，纯膜工艺中的生物载体为生物提供了更长的停留时间，经驯化后能耐受高盐、挂膜不易脱落及耐冲击负荷。因第一级反硝化过程中需要消耗优质碳源，需要额外投加乙酸钠做为碳源。反硝化生物膜池采用低速聚氨酯潜水搅拌器使载体和水流在生物池内得到有效混合，好氧生物膜池所需的氧气由鼓风机通过设在池内底部的高效曝气器提供。

废水深度处理：生化处理后出水重力流至高效澄清池，加入PAC利用其较强的吸附架桥性能，网捕大分子污染物使其凝结变大；出水重力流至絮凝池，投加PAM，出水重力流至澄清区，上清液沿斜管上升至出水槽溢流至COB单元，分离出的泥渣重力作用沿斜管下滑池体底部，由刮泥机汇集至池体底部，通过化学污泥泵将部分污泥再回流到混凝池，剩余污泥经泵输送至第三方治理工程（一期）进行处理。

高效澄清池出水自流至臭氧接触氧化池，利用臭氧强氧化性，将污水中的不可降解有机物氧化分解，有效改善污水的可生化性、提高后续生化处理能力。出水重力流至后置载体流动床，生物载体易于处理难降解污染物的微生物的附着生长和繁殖，增加微生物菌群的种类和数量，以降解污水中有机污染物，保证出水水质。为保证出水水质，生化出水进入活性炭滤床进行有机物质和COD的去除，出水达标排放。

污泥处理系统：废水处理过程中除硬沉淀池以及高效澄清池产生的物化污泥送至石化基地工业废水第三方治理工程（一期）进行处理，浓缩池和离心脱水产生的上清液和滤液收集返回至调节池进行处理。

经上述工艺处理过程后，生产污水经陆地管道送入人工湿地作进一步的除磷净化以保障出水水质，再经排海泵站输送至深海排放。15000m³/d生产污水RO浓水处理单元工艺流程见图3.5-1。

[image: image2.png]N/

i EAE (7 B i
an

f“) Gagi
L)
/





图3.5-1 生产污水RO浓水序列流程图
（2）循环水排水再生废水处理单元

高盐废水处理工程22500m³/d循环冷却水RO浓水处理单元采用“调节罐+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池”的组合工艺。22500m³/d循环水排水再生废水处理单元工艺流程详见图3.5-2。

总体工艺流程简述：

废水收集及预处理：循环冷却水RO浓水压力输送至调节罐，与污泥浓缩和离心脱水后的上清液、滤液进行水质、水量的调节后，提升至后续生化处理单元。循环冷却水RO浓水水质与设计基础发生严重偏差时，切换至事故罐暂存后经泵提升至调节罐进行处理。

废水生化处理：生化处理单元（A/O两条线），在反硝化生物膜池进行反硝化脱氮后，在反硝化生物膜池进行反硝化脱氮后，重力流至后段好氧生物膜池进行COD去除。反硝化生物膜池和好氧生物膜池采用纯膜工艺，因生产污水RO浓水COD低、TDS高，纯膜工艺中的生物载体为生物提供了更长的停留时间，经驯化后能耐受高盐、挂膜不易脱落及耐冲击负荷。因第一级反硝化过程中需要消耗优质碳源，需要额外投加乙酸钠做为碳源。反硝化生物膜池采用低速聚氨酯潜水搅拌器使载体和水流在生物池内得到有效混合，好氧生物膜池所需的氧气由鼓风机通过设在池内底部的高效曝气器提供。

废水深度处理：生化处理后出水重力流至高效澄清池，加入PAC利用其较强的吸附架桥性能，网捕大分子污染物使其凝结变大；出水重力流至絮凝池，投加PAM，出水重力流至澄清区，上清液沿斜管上升至出水槽溢流至COB单元，同时来水中的氟离子由于含量低，通过PAC生成的絮体吸附氟离子，经沉淀和过滤将其去除。分离出的泥渣重力作用沿斜管下滑池体底部，由刮泥机汇集至池体底部，通过化学污泥泵将部分污泥再回流到混凝池，剩余污泥经泵输送至第三方治理工程（一期）进一步处理。高效澄清池出水自流至臭氧接触氧化池，利用臭氧强氧化性，将污水中的不可降解有机物氧化分解，有效改善污水的可生化性、提高后续生化处理能力。出水重力流至后置载体流动床，生物载体易于处理难降解污染物的微生物的附着生长和繁殖，增加微生物菌群的种类和数量，以降解污水中有机污染物，保证出水水质。为保证出水水质，生化出水进入活性炭滤床进行SS和COD的去除，出水达标排放。

污泥处理系统：废水处理过程中产生的物化污泥送至石化基地工业废水第三方治理工程（一期）进行处理，浓缩池和离心脱水产生的上清液和滤液收集返回至调节池进行处理。
[image: image3.jpg]



图3.5-2 生产废水RO浓水序列流程图
3.6项目变动情况

本项目实际建设过程中发生的变化情况见表3.6-1。

表3.6-1 项目变化情况
	变动类别
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因

	工艺设备调整
	无
	增设粉末活性炭投加装置投加粉末活性炭至高效沉淀池。
	作为出水水质超高时的应急保障单元

	工艺设备调整
	原环评设计生产污水序列和循环冷却水高效沉淀池污泥螺杆泵均为4台
	生产污水序列和循环冷却水高效沉淀池污泥螺杆泵均由4台减少为2台。
	依据现场工艺优化调整，可满足生产需求。

	工艺设备调整
	原环评设计11台臭氧发生器（9用2备），单台臭氧发生量（O3 浓度：≥10wt%或148mg/L）
	实际建设为5台臭氧发生器，单台臭氧发生器臭氧产生量为80kg/h，功率为600KWh。
	依据现场工艺优化调整，可满足生产需求。

	构筑物调整
	原环评设计生产污水序列活性炭滤池总有效容积为1502m3（1座），循环水序列活性炭滤池总容积为1709m3（1座）。
	生产污水序列活性炭滤池总有效容积由1502m3（1座）减少至总容积360m3（3座）。循环水序列活性炭滤池总容积由1709m3（1座）减少至480m3（4座）。
	依据现场工艺优化调整，增设的活性炭投加装置具备相关功能，480m3容积活性炭滤池可满足生产需求。

	构筑物调整
	本项目需落实足够容量的消防尾水池和事故水收集设施
	建设有生产污水序列事故罐一座，容积为10000m3。生产废水序列事故罐一座，容积为10000m3。
	依据设计文件，已建成事故罐具备收集事故水能力。

	依托工程
	无
	危废依托第三方治理工程项目和东港污水处理厂处置及贮存。
	合理利用危废处置资源及贮存空间。


本项目对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）和《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评决排污许可管理指接的通知》（苏环办[2021]122号）文件规定，上述变动不属于重大变动，可纳入本次验收范围和后续环境管理范畴。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施                      

4.1.1 废水

（1）生活污水和实验废水

因研发楼暂未运行，固暂不产生生活污水和实验废水。
（2）生产废水

本项目为高盐废水处理工程，设计处理规模为“1.5万m3/d生产污水RO浓水处理系统+ 2.25万m3/d循环冷却水RO浓水处理系统”，两种废水经两套处理系统分别处理达到已批复的排海标准要求后经管道输送至深海排放。

废水排放及防治措施见表4.1.1-1，本项目进水来源调查表见表4.1.1-2，本项目各处理单元见图4.1.1-1~4.1.1-8。

表4.1.1-1 废水排放及防治措施

	序号
	类别
	废水来源
	污染物
	处理方式
	排放去向

	
	
	
	
	环评/初步设计的要求
	实际建设
	

	1
	循环冷却水RO浓水
	徐圩新区再生水厂
	CODCr、SS、TN、TP、氟化物
	因研发楼暂未运行，固暂不产生生活污水和实验废水。循环冷却水排污水和污水厂尾水。1.5万m3/d生产污水RO浓水处理系统+ 2.25万m3/d循环冷却水RO浓水处理系统，两种废水经两套处理系统分别处理达到已批复的排海标准要求后经管道输送至深海排放。
	与环评一致
	达标尾水排海工程

	2
	污水厂尾水RO浓水
	徐圩新区再生水厂
	CODCr、NH3-N、TN、TP、SS、石油类、硫化物、挥发酚、苯、二甲苯、氰化物、丙烯腈、甲醛、乙醛、钒、锰
	
	
	

	3
	生活污水
	本项目
	CODCr、SS、TN、TP、氨氮
	
	
	


表4.1.1-2 高盐废水处理工程进水来源调查

	污染来源
	企业名称
	产品名称
	主要水污染物
	日均排放水量（m³/d）
	年排放天数（d）

	污水厂尾水
	再生水工程
	/
	pH、CODCr、NH3-N、石油类、SS、TDS、丙烯腈、挥发酚、硫化物、TP、TN、二甲苯、氰化物、硫酸钠、碳酸钠、氯离子、甲醛、乙醛、锰、总钒、总硬度
	设计：15000；监测期间实际来水8676
	365

	循环冷却水
	再生水工程
	/
	pH、浊度、SS、CODCr、TDS、总碱度、总硬度、氯化物、硫酸根、TN、氟化物、TP
	设计：22500；监测期间实际来水7052
	365


[image: image4.emf]出

水

监

督

池

调 

节

罐

生 

化

池

事 

故

罐

化

学

除

硬

池

活

性

炭

滤

床

高

效

沉

淀

池

耦

合

臭

氧

生

物

膜

池

外排

第三方

达标尾水RO浓水

污泥脱水滤后液

（从第三方项目返回）

物化污泥

[image: image5.emf]出

水

监

督

池

调

 

节

罐

生

 

化

池

事

 

故

罐

活

性

炭

滤

床

高

效

沉

淀

池

耦

合

臭

氧

生

物

膜

池

外排

第三方

循环冷却水

RO

浓水

污泥脱水滤后液

（从第三方项目返回）

生化污泥


[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



图4.1.1-1 尾水及循环水序列调节罐和事故罐
[image: image8.jpg]@O SHOT ON MI 10 5G
CO Al QUAD CAMERA




图4.1.1-2 地坑集水池
[image: image9.jpg]



图4.1.1-3除硬沉淀池

[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



图4.1.1-4 尾水及循环水生化组合池

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



图4.1.1-5 尾水及循环水高效沉淀池

[image: image14.jpg]



图4.1.1-6 活性炭投加装置

[image: image15.jpg]HOT ON MI 10 5G
QUAD CAMERA





图4.1.1-7 尾水及循环水耦合臭氧生物膜池
[image: image16.jpg]



图4.1.1-8 出水监督池

4.1.2 废气

本项目废水处理各池体产生的少量臭气以无组织形式排放，污染物为NH3、H2S等，产生恶臭的单元主要包括调节罐、集水池、生化处理单元、高效沉淀池工段等处理单元。项目厂址位于连云港石化产业基地内，距离居民生活生产区较远，通过采取合理的总图布局，将可能产生恶臭气味的建构筑物布置在远离生活办公区的位置，位于主导风向下风向，并且周围设置防护绿化带（如吸收H2S和NH3较强的植物夹竹桃、柳树、外层种植香樟等），将产生气味的主要构筑物进行有效隔离。

本项目耦合臭氧生物膜池为加盖式池体且带有臭氧尾气破坏装置，可将未能被利用的臭氧进行破坏。耦合臭氧生物膜池过剩臭氧通过尾气破坏器集成的引风机抽吸，经池顶管道收集，通过尾气破坏器后排放。

废气排放及防治措施见表4.1.2-1，现场照片见图4.1.2-1。
表4.1.2-1 废气排放及防治措施
	序号
	废气来源
	类别
	污染物
	处理方式
	排放方式

	
	
	
	
	环评要求
	实际建设
	

	1
	调节罐、集水池、生化处理单元、高效沉淀池工段等构筑物
	无组织废气
	NH3、H2S、臭气浓度
	项目厂址位于连云港石化产业基地内，距离居民生活生产区较远，经采取合理的总图布局，将可能产生恶臭气味的建构筑物布置在远离生活办公区的位置，位于主导风向下风向，并且周围设置防护绿化带（如吸收H2S和NH3较强的植物夹竹桃、柳树、外层种植香樟等），将产生气味的主要建构筑物进行有效隔离。
	与环评一致。
	无组织废气达标排放。

	2
	耦合臭氧生物膜池
	
	臭氧
	本项目耦合臭氧生物膜池为加盖式池体且带有臭氧尾气破坏装置，可将未能被利用的臭氧进行破坏。耦合臭氧生物膜池过剩臭氧通过尾气破坏器集成的引风机抽吸，经池顶管道收集，通过尾气破坏器后排放。
	
	


[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



图4.1.2-1臭氧接触池加盖、臭氧尾气破坏装置
4.1.3 噪声

本项目主要产噪设备风机、搅拌机及各类泵选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震等措施，减轻对周围环境的影响。

具体内容及治理设施见表4.1.3-1。

表4.1.3-1主要噪声源及防治措施

	噪声源
	治理措施

	
	环评/初步设计的要求
	实际建设

	各类泵
	选取低噪声设备，减震、隔声
	与环评一致

	离心风机
	选取低噪声设备，减震、隔声
	与环评一致

	搅拌机
	选取低噪声设备，减震、隔声、消声
	与环评一致


[image: image19.jpg]A

LLARGE

Warning mechanical injury

= _

BERE
Noise is harmful

M 75 .41 E 6%

Must Wear Ear Protector




[image: image20.jpg]



图4.1.3-1鼓风机房等现场噪声标识
4.1.4 固体废弃物

运营期固体废物主要有污泥、废活性炭和生活垃圾等。

根据环评批复：“按固体废物‘减量化、资源化、无害化’原则，降低固体废物产量，实现固体废物全部综合利用或安全处置，做好危险废物全过程管理。工业固体废物堆场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）要求。生产污水RO浓水处理单元污泥、活性炭等危险固体废物应委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门处理。”

4.1.4.1一般工业固废

一般工业固废循环水序列污泥、循环水序列活性炭，及生活垃圾可全部得到分类收集和妥善处理处置，外排量为零。

循环冷却水RO浓水处理系统剩余污泥输送至连云港石化产业基地工业废水第三方治理工程进行脱水处理后作为一般工业固废委外处置。委托有资质单位淮安市同兴新型环保建材有限公司及盐城鑫禾达科技发展有限公司对污泥进行安全处置，委托协议及资质见附件5。

循环冷却水RO浓水处理系统更换下的废活性炭按一般固废外运处置。因更换周期长，暂未产生，待收集后委托有资质单位进行安全处置。
厂区生活垃圾等一般工业固废由环卫部门定期收集，统一处理。

4.1.4.2危险废物

（1） 污水厂尾水处理单元污泥
本项目生产污水RO浓水处理系统剩余污泥输送至连云港石化产业基地工业废水第三方治理工程进行脱水、干燥处理后作为危废外运进行妥善处置。目前已产生污泥，委托有资质单位山西省晋城市陵川金隅冀东环保科技有限公司对污泥危废进行安全处置，委托协议及资质见附件4。

（2） 污水厂尾水处理单元废活性炭

由于生产污水RO浓水处理活性炭滤床中吸附有毒有害物质，故经更换下的废活性炭按危废外运处置。目前废活性炭暂未产生，委托有资质单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对废活性炭危废进行安全处置，委托协议及资质见附件4。

（3）污水厂检测废液及废机油

由于本项目设置有进出水在线检测仪表，且其在测样过程中会产生一定量的检测废液，预估年产生量为1t/a，目前已产生检测废液，委托有资质单位对检测废液进行安全处置。由于本项目安装鼓风机、臭氧发生器等大型设备，且其在运转过程中会产生一定量的废机油，预估年产生量为50kg/a，委托有资质单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对废机油进行安全处置，委托协议及资质见附件4。
4.1.4.3污泥危废临时贮存管理

本项目2个处理单元的污泥均依托工业废水第三方治理工程项目及东港污水处理厂暂存，其中一般固废污泥临时储存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）防渗与贮存要求；污泥危废贮存场所满足 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001，2013修改单）中防渗及管理要求。第三方治理工程项目已于2021年9月18日通过水、气、声、固废竣工环保验收。东港污水处理厂项目已于2020年9月1日通过水、气、声、固废竣工环保验收。
固体废弃物及处理情况见表4.1.4-1。
表4.1.4-1 固体废弃物及其处理情况
	序号
	污染物来源

（产生单元）
	污染物名称
	处理方式
	备注

	
	
	
	环评/初步设计的要求
	实际建设
	

	1
	达标尾水处理单元
	S1危废污泥
	委外处置
	已签订处置合同，委托山西省晋城市陵川金隅冀东环保科技有限公司处置
	无害化处置

	2
	循环水处理单元
	S2一般固废污泥
	委外处置
	已签订处置合同，委托淮安市同兴新型环保建材有限公司处置
	无害化处置

	3
	废活性炭
	S3活性炭滤床
	委外处置
	已签订处置合同，委托中节能（连云港）清洁技术发展有限公司处置
	无害化处置

	4
	废活性炭
	S4活性炭滤床
	委外处置
	已签订处置合同，委托中节能（连云港）清洁技术发展有限公司处置
	无害化处置

	5
	员工生活
	S5生活垃圾
	环卫部门清运
	委托环卫部门处置
	满足环保要求

	6
	在线检测
	S6检测废液
	无
	委托有资质单位中节能对检测废液进行安全处置
	无害化处置

	7
	设备维修
	S7废机油
	无
	委托有资质单位中节能对检测废液进行安全处置
	无害化处置


根据《国家危险废物名录》（2021年版）判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4.1.4-2。

表4.1.4-2本项目危险废物属性判别表
	固废名称
	属性 
	形态
	主要成分
	危险特性
	废物类别
	废物代码

	S1污泥
	危险废物
	固态
	细菌菌体、无机颗粒、胶体及废水中有害成分等
	T
	HW49

其他废物
	900-000-49

	S2污泥
	一般工业固废
	固态
	细菌菌体、无机颗粒、胶体等
	/
	/
	/

	S3废活性炭
	危险废物
	固态
	活性炭、废水中的有害成分
	T/In
	HW49

其他废物
	900-041-49

	S4废活性炭
	一般工业固废
	固态
	活性炭、废水其他成分
	/
	/
	/

	S5生活垃圾
	一般工业固废
	固态
	纸屑、果皮、塑料袋等
	/
	/
	/

	S6检测废液
	危险废物
	液态
	检测药剂、废水其他成分
	T
	HW49
	900-047-49

	S7废机油
	危险废物
	液态
	基础油、添加剂、水分、杂质
	T
	HW08
	900-249-08


4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

（1） 本项目配套建设了2个有效容积为10000m³的事故罐，作为事故排放水应急用，事故池可以满足项目需求。与此同时，本项目设置废水提升管道切换系统、出水管道切换系统，当本项目收水范围内的企业废水出现事故排放时，为避免对本项目废水处理系统带来意外冲击，可将废水临时切换到事故罐储存，然后利用事故罐泵将事故废水缓慢的泵入废水处理系统，将事故污水进行逐步分批处理，杜绝废水未经处理直接外排的事件发生。

（2） 本项目实际已建成地坑集水池、污水序列事故罐及循环水序列事故罐，消防尾水可通过沙袋引流等方式进入地坑集水池，沙袋又可以起到截流作用，防止消防尾水进入雨水管网，同时地坑积水池配有2台潜水泵，可将废水池内的废水提升进入系统处理，可有效实现对消防尾水的截流、收集及处理。因此，已建的地坑集水池和事故罐可在事故状态下具备消防尾水池的功能。（见附件8）。
（3） 本项目采用工业废水明管输送见附件18，此外如污水管道发生泄漏事故时，对附近地表水的水质会造成不利影响。本项目根据要求设置了紧急切断阀，发生泄漏可立即切断厂区运输管线，防止更多的污染物进入水体，并立即启动应急预案，设置围栏、抛洒活性炭等对泄漏物质进行截流、疏导和收集。本项目在运营期正常情况下废水不外排对周围水环境影响较小；非正常情况下建设单位需加强监控和管理，保持与上下游企业的联防联控，并及时采取相应应急措施，可将对周围水环境的影响降至最低。
（4）本项目企业编制了《江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理厂突发环境事件应急预案》。预案备案编号为320741-2021-005-L。企业定期开展事故环境风险应急演练并加强了对设备的维护，避免污染事故和非正常排放的发生，应急预案备案表见附件7。
4.2.2规范化排污口监测设施及在线监测装置

本项目已经在废水进口、出口处安装水质在线自动监控设施，进口（TOC、CODCr、NH3-N、pH、TP、TN、流量、SS、电导率），出口（TOC、CODCr、NH3-N、pH、TP、TN、流量、SS、电导率），雨水排口（CODCr、NH3-N、TP、TN、流量），出口监测信号和数据已实时上传至环保部门。在线监测设施一览表见表4.2.2-1，在线监测现场见图4.2.2-1。
表4.2.2-1进水口在线监测设施一览表
	设备名称
	数量
	监测项目
	设备型号
	生产厂家
	备注

	化学需氧量分析仪
	1
	COD
	CA80COD
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	达标尾水进水口

	TOC分析仪
	1
	TOC
	TCO-4200
	岛津仪器（苏州）有限公司
	

	氨氮分析仪
	1
	氨氮
	CA80AM
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	总氮分析仪
	1
	总氮
	ZA80TN
	恩德斯豪斯(中国）自动化有限公司
	

	总磷分析仪
	1
	总磷
	CA80TP
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	悬浮物分析仪
	1
	悬浮物
	CM444-WWN0/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	PH分析仪
	1
	PH
	CM444-WWN0/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	电导率分析仪
	1
	电导率
	CM444-WWN0/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	数采仪
	1
	/
	TPC7000
	南京港能环境科技有限公司
	

	KROHNE电磁流量计
	1
	流量
	OPTIFLUX4050C
	上海光华爱尔美特仪器有限公司
	

	设备名称
	数量
	监测项目
	设备型号
	生产厂家
	备注

	化学需氧量分析仪
	1
	COD
	CODMaxⅡ
	上海世禄仪器有限公司
	循环水尾水进水口

	TOC分析仪
	1
	TOC
	TCO-4200
	岛津仪器（苏州）有限公司
	

	氨氮分析仪
	1
	氨氮
	CA80AM
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	总氮分析仪
	1
	总氮
	ZA80TN
	恩德斯豪斯(中国）自动化有限公司
	

	总磷分析仪
	1
	总磷
	CA80TP
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	浊度分析仪
	1
	浊度
	CM442-30V2/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	PH分析仪
	1
	PH
	CM442-30V2/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	KROHNE电磁流量计
	1
	流量
	OPTIFLUX4050C
	上海光华爱尔美特仪器有限公司
	

	数采仪
	1
	/
	AG SⅡ
	南京聚格环境科技有限公司
	


表4.2.2-2排口在线监测设施一览表
	设备名称
	数量
	监测项目
	设备型号
	生产厂家
	备注

	化学需氧量分析仪
	1
	COD
	CA80COD
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	达标RO浓水排口口

	TOC分析仪
	1
	TOC
	TCO-4200
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	氨氮分析仪
	1
	氨氮
	CA80AM
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	总氮分析仪
	1
	总氮
	ZA80TN
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	总磷分析仪
	1
	总磷
	CA80TP
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	悬浮物分析仪
	1
	悬浮物
	CM444-WWN0/0
	上海光华爱尔美特仪器有限公司
	

	PH分析仪
	1
	PH
	CM444-WWN0/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	电导率仪
	1
	电导率
	CM444-WWN0/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	数采仪
	1
	/
	TPC7000
	南京港能环境科技有限公司
	

	KROHNE电磁流量计
	1
	流量
	OPTIFLUX4050C
	上海光华爱尔美特仪器有限公司
	

	化学需氧量分析仪
	1
	COD
	CA80COD
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	循环RO浓水排口

	TOC分析仪
	1
	TOC
	TCO-4200
	岛津仪器（苏州）有限公司
	

	氨氮分析仪
	1
	氨氮
	CA80AM
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	总氮分析仪
	1
	总氮
	ZA80TN
	恩德斯豪斯(中国）自动化有限公司
	

	总磷分析仪
	1
	总磷
	CA80TP
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	悬浮物分析仪
	1
	悬浮物
	CM444-WWN0/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	PH分析仪
	1
	PH
	CM444-WWN0/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	电导率
	1
	电导率
	CM444-WWN0/0
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	数采仪
	1
	/
	TPC7000
	南京港能环境科技有限公司
	

	KROHNE电磁流量计
	1
	流量
	OPTIFLUX4000F
	上海光华爱尔美特仪器有限公司
	

	COD在线分析仪
	1
	COD
	CA80COD
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	雨水

	NH3-N在线分析仪
	1
	NH3-N
	CA80AM
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	TP在线分析仪
	1
	TP
	CA80TP
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	TN在线分析仪
	1
	TN
	ZA80TN
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	

	流量计
	1
	出水流量
	FMU90+FDU91
	恩德斯豪斯分析仪器（苏州）有限公司
	


[image: image21.jpg]



[image: image22.jpg]'/

i &, i o Ve o\ =
Rerei Ny RN >
R (S o N ) ) =





图4.2.2-1 在线监测现场图

4.2.3其他设施

（1）污染物排放口规范化工程

[image: image23.jpg]@O SHOT ONMI105G
GO ‘AlLQUAD CAMERA




本项目设置2个生产污水排口，雨水排口与第三方治理工程、再生水厂工程共用一个排口。按照排污口设置及规范化整治管理的相关规定设置各类排污口，并按相关要求规范贴标识标牌，见图4.2.3-1~4.2.3-2。
[image: image24.jpg]+





图4.2.3-1 雨水总排口

[image: image25.jpg]Sk HEK O
YrTs
IRBEASARA BRI
HHORS.
DWo002
e

COD. Hf. H&. 28

Bl 4 AR GEEP IS

SKHER O
Bl
RS ARARRR KR
HBORS:

DW001
BRMEL
COD. JE. A%, 8%
BEIR&EFF R





图4.2.3-2 尾水及循环水浓水排口
（2）绿化工程

本项目占地面积为29352平方米，绿化面积为1100平方米，绿化率为3.74%，有效阻隔噪声、吸附恶臭和汽车尾气，改善生态环境。

[image: image26.png]* ETEAGRA
o FTEAQESL
A ETEELS
e ETH TGN
EE= E2

2





[image: image27.png]o FTREE N
o FEREBLESHA
A ETIBE SN S

o FTM TR S f





图4.2.3-5厂内现场绿化情况
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本期建设工程为徐圩新区高盐废水治理工程项目，实际总投资285000万元，全部为环保投资。本项目环境保护实际投资情况见表4.3-1。
表 4.3-1 环境保护实际投资情况

	污染源
	环保设施名称
	数量
	投资

（万元）
	效果
	进度

	废水
	生产污水RO浓水处理系统（1.5万m³/d）：调节罐+化学除硬池+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池
	1
	25000
	达标排放
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用



	
	循环冷却水RO浓水处理系统（2.25万m³/d）：调节池+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池
	1
	
	
	

	
	厂区生活污水经化粪池预处理与实验室废水进入废水池接管至东港污水处理厂处理
	1
	
	
	

	废气
	耦合臭氧生物池为加盖式池体且带有臭氧尾气破坏装置，可将未能被利用的臭氧进行破坏；实验室有机废气及酸性废气经通风橱负压收集，由楼顶25米高排气口排放
	-
	250
	达标排放
	

	噪声
	减振垫、隔声门窗、消声器、隔声材料、隔声罩
	-
	10
	达标排放
	

	固体废物
	一般固废暂存场所
	-
	30
	符合环保要求
	

	土壤、地下水
	池体、污水管道防渗等
	-
	190
	防止污染物下渗
	

	排污口整治
	规范化整治
	-
	20
	符合环保要求
	

	风险
	事故罐、防火堤、报警系统、消防器材等
	-
	3000
	将风险水平降低到可接受范围
	

	依托工程
	污泥处理
	剩余污泥输送至连云港石化产业基地工业废水第三方治理工程处理
	-
	-
	固废不外排
	

	
	危废暂存
	工业废水第三方治理工程项目配套建设了1座干化污泥堆放间（规格大小为L×B×H=15m×15m×6.5m的框架结构厂房）专门用于储存3各项目的危险废物污泥。 
	-
	-
	符合环保要求
	

	
	尾水排放
	徐圩新区达标尾水排海工程、调压泵站及陆域管道、尾水净化工程
	-
	-
	可与本项目同时建成投运
	

	合计
	-
	-
	28500
	-
	


5.环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

5.1.1环评结论

本项目为江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目，建设地点位于连云港市徐圩新区石化产业基地炼化一区公共基础设施预留空地内，与已建成的东港污水处理厂紧邻；本项目在落实各项环保措施后能够维持当地环境质量，不改变当地环境功能；本项目排放的污染物能够满足国家和地方规定的排放标准，可做到长期稳定达标排放；公众参与公示期间未收到公众意见表；本项目拟采取的各项环保措施合理可靠；环境影响经济损益分析表明，本项目具有较好的经济效益、社会效益，项目有能力保证环保设施的正常运行；本项目具有完善的环境管理制度，制定了可行的监测计划。

综上所述，本项目为污水处理项目。项目所在地环境质量状况总体良好，各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；公众参与公示期间未收到公众意见表；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境管理与监测计划。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。
5.2审批部门审批决定

5.2.1环评批复 

根据国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局于2020年4月1日下发批文，《关于江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目(重新报批)环境影响报告书的批复》（示范区环审[2020]4号）。

江苏方洋水务有限公司：

你公司报送的《江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目（重新报批）环境影响报告书（报批稿）》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：

一、根据“报告书”评价结论及评审会专家意见，在落实“报告书”中提出的各项污染防治措施及生态保护措施的前提下，项目建设具有环境可行性，原则同意你单位“报告书”中所列的建设项目。

本项目位于陬山三路与港前大道交叉口南侧，东港污水处理厂二期空地西侧，总占地面积38400平方米；项目新建总处理规模为3.75万m3/d高盐废水处理站一座，其中1.5万m3/d生产污水RO浓水处理单元采用“调节罐+化学除硬池+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池”工艺；2.25万m3/d循环冷却水RO浓水处理单元采用“调节罐+生化池（反硝化膜池+好氧生物膜池）+高效沉淀池+耦合臭氧生物池+活性炭滤床+出水监控池”工艺。本项目不包厂区外配套管网建设。本项目总投资33579.55万元，全部为环保投资。本项目依托的连云港石化基地工业废水第三方治理工程(大宗药剂存储、配置及供应和污泥浓缩、脱水、干化及暂存)，以及连云港徐圩新区达标尾水排海工程（调压泵站及陆域管道）和东港污水处理厂达标尾水净化工程等不在本次评价范围内。

2、 在项目工程设计、建设及运营过程中，你公司必须严格落实“报告书”中提出的各项环保要求，在确保各类污染物稳定达标排放的前提下，须着重做好以下工作：

（一）项目在设计、建设、运营中应贯彻清洁生产原则，使用先进生产工艺，最大限度减少污染物排放，确保区域环境质量不下降。项目应符合《连云港石化产业基地总体发展规划环境影响报告书》及其批复相关要求。

本项目“三废”治理设施须由有资质单位设计、施工，方案应经专家论证并在建设中严格落实。

（二）按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作，本项目须于开工前15日内向环保部门申报相关信息。

（三）做好施工期环境管理工作，落实污染防治措施，加强施工人员教育。

（四）按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则规划、建设厂区给排水管网。

本项目生活污水和实验室废水接入东港污水处理厂处理，再经徐圩新区再生水厂再生后，产生的RO浓水接入本项目生产污水RO浓水处理单元处理;生产污水RO浓水处理单元尾水经管道送入“东港污水处理厂达标尾水净化工程”作进一步处理，最终通过深海排放管道排入黄海循环冷却水RO浓水处理单元尾水经陆地管道、排海泵站、深海排放管道排入黄海；尾水排放执行《化学工业水污染排放标准》（DB 32/929-2020）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）水污染物直接排放特别限值、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）水污染物直接排放特别限值（其中循环冷却水排污水处理后最终外排环境要求CODCr＜30mg/L）)及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。

（五）落实“报告书”提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。耦合臭氧生物膜池采用臭氧尾气破坏后达标排放，且不得产生异味。本项目无组织臭气污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中的大气污染物二级排放标准。

（六）加强噪声管理工作。优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（七）按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，降低固体废物产量，实现固体废物全部综合利用或安全处置，做好危险废物全过程管理。工业固体废物堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）要求。生产污水RO浓水处理单元污泥、活性炭等危险固体废物应委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门处理。

（八）严格落实防渗措施。实行分区防渗，项目应落实“报告书”中提出的各项防渗措施，严禁污染周边环境。

（九）落实“报告书”中提到的各项环境风险防范措施，制定、备案突发环境事件应急预案并定期演练；做好与园区突发环境事件应急预案、石化基地应急截污方案联动；本项目需落实足够容量的消防尾水池和事故水收集设施。

（十）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，落实“报告书”中提出的环境管理及监测计划。本项目所在厂区设置去往东港污水处理厂的生活污水和实验废水接管口、去往东港污水处理厂达标尾水净化工程尾水排口、深海排放工程排海泵站尾水排口和一个雨水排口。

按《江苏省化工园区监控预警建设方案技术指南（试行）》（苏环办[2016]32号）等要求，厂区雨水排口处应设置视频监控并安装流量、CODCr、氨氮等在线监测设备及由监管部门控制的自动排放阀；厂区尾水排口前应设置监控池、视频监控系统并安装流量、CODCr、氨氮、总磷、总氮、SS、pH和TOC等在线监测设备；所有监测信号和数据实时上传至环保部门。

三、项目实施后，主要水污染物年排放总量初步核定为：

（一）生产污水RO浓水处理单元：水量＜5475000吨/年、CODCr＜273.75吨/年、氨氮＜27.375吨/年、总氮＜82.125吨/年、总磷＜2.738吨/年；

（二）循环冷却水RO浓水处理单元：水量＜8212500吨/年、CODCr＜246.375吨/年；

（三）全厂最终外排水量＜13687500吨/年、CODCr＜520.125吨/年（CODMn＜173.375吨/年）)、氨氮＜27.375吨/年、总氮＜82.125吨/年（无机氮＜49.275吨/年）、总磷＜2.738吨/年（无机磷＜1.917吨/年）。

本项目处理的废水需按规定程序取得相应污染物排放总量指标。

四、本项目依托的工程与环保设施建成与投运是本项目投运的前置条件。法律法规政策有其它许可要求的事项，项目须取得相关部门的许可后方可建设与投产。

五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，建成后需通过竣工环境保护验收方可正式投入运营。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。原则上项目自批准之日起超过二年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

2020年4月1日
6 验收执行标准

6.1 废水执行标准

根据本项目环评报告、环境影响分析报告及排污许可证，本项目进水执行标准内容见表6.1-1，废水排放标准执行内容见表6.1-2。

表6.1-1徐圩新区高盐废水处理工程项目进水水质

	点位
	序号
	项目
	单位
	进水指标

	尾水RO浓水处理单元进水
	1
	pH
	无量纲
	6~9

	
	2
	CODcr
	mg/L
	150

	
	3
	NH3-N
	mg/L
	5

	
	4
	石油类
	mg/L
	3.3 

	
	5
	SS
	mg/L
	33.0 

	
	6
	TDS
	mg/L
	11600

	
	7
	丙烯腈
	mg/L
	6.6

	
	8
	挥发酚
	mg/L
	1.7 

	
	9
	硫化物
	mg/L
	1.7 

	
	10
	TP
	mg/L
	1.7 

	
	11
	TN
	mg/L
	30 

	
	12
	苯
	mg/L
	0.3

	
	13
	二甲苯
	mg/L
	1.3

	
	14
	氰化物
	mg/L
	1.0

	
	15
	硫酸钠
	mg/L
	4472

	
	16
	碳酸钠
	mg/L
	4800

	
	17
	氯离子
	mg/L
	578

	
	18
	甲醛
	mg/L
	3.3

	
	19
	乙醛
	mg/L
	1.7

	
	20
	锰
	mg/L
	6.6

	
	21
	总钒
	mg/L
	3.3

	
	22
	总硬度
	mg/l
	700

	循环冷却水RO浓水处理单元进水
	1
	PH
	无量纲
	6~9

	
	2
	浊度
	/
	20

	
	3
	SS
	mg/L
	30 

	
	4
	CODcr
	mg/L
	200

	
	5
	TDS
	mg/L
	11000

	
	6
	总碱度
	mg/L
	267

	
	7
	总硬度
	mg/l
	500

	
	8
	氯化物
	mg/L
	3650

	
	9
	硫酸根
	mg/L
	1030

	
	10
	TN
	mg/L
	33.3 

	
	11
	氟化物
	mg/L
	12

	
	12
	TP
	mg/L
	1.5


表 6.1-2 徐圩新区高盐废水处理工程项目排放标准

	点位
	序号
	项目
	单位
	排放标准

	尾水序列处理单元出水
	1
	COD
	mg/L
	50

	
	2
	NH3-N
	mg/L
	5

	
	3
	TP
	mg/L
	0.5

	
	4
	TN
	mg/L
	15

	
	5
	SS
	mg/L
	10

	
	6
	TDS
	mg/L
	/

	
	7
	硬度
	mg/L
	/

	
	8
	石油类
	mg/L
	1

	
	9
	硫化物
	mg/L
	0.5

	
	10
	挥发酚
	mg/L
	0.3

	
	11
	苯
	mg/L
	0.1

	
	12
	二甲苯
	mg/L
	0.2

	
	13
	氰化物
	mg/L
	0.2

	
	14
	总钒
	mg/L
	1

	
	15
	甲醛
	mg/L
	1

	
	16
	乙醛
	mg/L
	0.5

	
	17
	总锰
	mg/L
	2

	
	18
	丙烯腈
	mg/L
	2

	
	19
	pH
	mg/L
	6-9

	
	20
	硫酸钠
	mg/L
	/

	
	21
	碳酸钠
	mg/L
	/

	
	22
	氯离子
	mg/L
	/

	
	23
	烷基汞
	mg/L
	/

	
	24
	总锌
	mg/L
	2

	
	25
	总铬
	mg/L
	0.5

	
	26
	苯并芘
	mg/L
	/

	
	27
	AOX
	mg/L
	0.5

	
	28
	总铅
	mg/L
	0.5

	
	29
	总汞
	mg/L
	0.01

	
	30
	氟化物
	mg/L
	8

	
	31
	总砷
	mg/L
	0.3

	
	32
	六价铬
	mg/L
	0.2

	
	33
	总铜
	mg/L
	0.5

	
	34
	TOC
	mg/L
	20

	
	35
	总镍
	mg/L
	0.5

	
	36
	BOD5
	mg/L
	20

	
	37
	总镉
	mg/L
	0.1

	
	38
	色度
	mg/L
	30

	循环冷却水序列处理单元出水
	39
	COD
	mg/L
	50

	
	40
	TP
	mg/L
	0.5

	
	41
	TN
	mg/L
	15

	
	42
	SS
	mg/L
	20

	
	43
	TDS
	mg/L
	/

	
	44
	硬度
	mg/L
	/

	
	45
	碱度
	mg/L
	/

	
	46
	氯离子
	mg/L
	/

	
	47
	硫酸钠
	mg/L
	/

	
	48
	氟化物
	mg/L
	8

	
	49
	pH
	mg/L
	6-9

	
	50
	浊度
	mg/L
	/

	
	51
	总铅
	mg/L
	0.5

	
	52
	氰化物
	mg/L
	0.2

	
	53
	总锌
	mg/L
	2

	
	54
	挥发酚
	mg/L
	0.5

	
	55
	BOD5
	mg/L
	20

	
	56
	总铬
	mg/L
	0.5

	
	57
	色度
	mg/L
	30

	
	58
	六价铬
	mg/L
	0.2

	
	59
	总镍
	mg/L
	0.5

	
	60
	总铜
	mg/L
	0.5

	
	61
	硫化物
	mg/L
	0.5

	
	62
	总砷
	mg/L
	0.3

	
	63
	总汞
	mg/L
	0.01

	
	64
	总镉
	mg/L
	0.1

	
	65
	TOC
	mg/L
	20

	
	66
	石油类
	mg/L
	3

	
	67
	AOX
	mg/L
	0.5

	
	68
	氨氮
	mg/L
	5

	
	69
	烷基汞
	mg/L
	/

	
	70
	总钒
	mg/L
	1


6.2 废气执行标准  

根据环评及排污许可证要求，本项目运营过程中产生的无组织废气中臭气污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），具体见表6.2-1。
表6.2-1 城镇污水处理厂污染物排放标准

	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	依据标准

	
	
	监控点
	浓度(mg/m3)
	

	1
	氨
	厂界外浓度最高点
	1.5
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准

	2
	硫化氢
	厂界外浓度最高点
	0.06
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	厂界外浓度最高点
	20
	

	4
	甲烷
	浓度最高点
	1%
	


6.3 厂界噪声执行标准

根据环评及排污许可证要求，本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，见表6.3-1。
表6.3-1 厂界噪声标准限值

	序号
	名称
	时段
	标准值dB(A)
	依据标准

	1
	厂界噪声
	昼间
	65
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

	2
	厂界噪声
	夜间
	55
	


6.4地下水质量标准

本项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行分类评价，地下水环境质量具体指标见表 6.4-1。

表 6.4-1 部分地下水质量分类指标值

	序号
	评价因子
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	5.5～6.5，

8.5～9
	＜5.5，

＞9

	2
	耗氧量（CODMn 法，以O2 计），mg/L
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10
	＞10

	3
	总硬度，mg/L
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650

	4
	氨氮（以N 计），mg/L
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50

	5
	溶解性总固体，mg/L
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000

	6
	硫酸盐，mg/L
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350

	7
	亚硝酸盐（以N 计）mg/L
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.00
	≤4.80
	＞4.8

	8
	硝酸盐（以N 计），mg/L 
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30

	9
	总大肠菌群，MPNb/100mL或CFU/100mL
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100

	10
	菌落总数，CFU/mL
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000

	11
	氯化物，mg/L
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350

	12
	硫化物，mg/L
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10

	13
	铁，mg/L
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0

	14
	钠，mg/L
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400

	15
	钴，mg/L
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.05
	≤1.0
	＞1.0

	16
	锰，mg/L
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.0
	＞1.0

	17
	挥发性酚类（以苯酚计），mg/L
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01

	18
	氰化物，mg/L
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1

	19
	氟化物，mg/L
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0

	20
	苯，μg/L
	≤0.5
	≤1.0
	≤10.0
	≤120
	＞120

	21
	二甲苯，μg/L
	≤0.5
	≤100
	≤500
	≤1000
	＞1000


6.5土壤环境质量标准

本项目用地为第二类用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地标准，见表 6.5-1。

表 6.5-1 土壤环境质量标准主要指标值 单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	
	第二类用地
	第二类用地

	1
	总砷
	60
	140

	2
	总镉
	65
	172

	3
	铬（六价）
	5.7
	78

	5
	总铅
	800
	2500

	6
	总汞
	38
	82

	7
	总镍
	900
	2000

	8
	苯
	4
	40

	9
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	570

	10
	邻二甲苯
	640
	640

	11
	钒
	752
	1500

	12
	氰化物
	135
	270

	13
	钴
	752
	1500


6.6地表水环境质量标准

本项目临时排放口位于南复堆河，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水标准，见表 6.6-1。

表 6.6-1 地表水环境质量标准主要指标值 
	主要指标
	单位
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1、表2、表3相关要求指标值

	
	
	Ⅳ类

	pH
	无量纲
	6~9

	CODMn
	mg/L
	≤10

	COD
	mg/L
	≤30

	BOD5
	mg/L
	≤6

	NH3-N
	mg/L
	≤1.5

	TP（以P计）
	mg/L
	≤0.3

	石油类
	mg/L
	≤0.5

	硫化物
	mg/L
	≤0.5

	挥发酚
	mg/L
	≤0.01

	氰化物
	mg/L
	≤0.2

	氟化物
	mg/L
	≤1.5

	粪大肠菌群
	个/L
	≤20000

	钒
	mg/L
	≤0.05

	硫酸盐（以SO42-计）
	mg/L
	≤250

	氯化物（以Cl-计）
	mg/L
	≤250

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤10

	苯
	mg/L
	≤0.01

	二甲苯
	mg/L
	≤0.5

	甲醛
	mg/L
	≤0.9

	乙醛
	mg/L
	≤0.05

	丙烯腈
	mg/L
	≤0.1

	TN
	mg/L
	/

	SS
	mg/L
	/

	可滤残渣（TDS）
	mg/L
	/

	硬度
	mg/L
	/

	碳酸盐碱度
	mg/L
	/

	烷基汞
	mg/L
	/

	总锌
	mg/L
	2.0

	总铬
	mg/L
	/

	苯并芘
	mg/L
	/

	AOX
	mg/L
	/

	总铅
	mg/L
	/

	总汞
	mg/L
	/

	总砷
	个/L
	/

	六价铬
	mg/L
	/

	总铜
	mg/L
	/

	TOC
	mg/L
	/

	总镍
	mg/L
	/

	总镉
	mg/L
	/

	色度
	mg/L
	/


注：按照本项目环评报告要求，钒、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl-计）、硝酸盐（以N计）、苯、二甲苯、甲醛、乙醛、丙烯腈、总锌参照集中式生活饮用水地表水项目标准限值。
6.7海水环境质量标准

根据《关于同意连云港徐圩新区近岸海域环境功能区划调整的函》（苏环委办[2018]27号）排污口混合区3km2和排污口周边半径5km范围（除排污口混合区外）用海区域环境功能区执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第三类标准。排污口混合区3km2范围用海区域主要用于污水排放，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。

表 6.7-1 海水水质标准主要指标值

	序号
	项目
	标准值

（mg/L，pH无量纲）
	标准值

（mg/L，pH无量纲）

	
	
	第三类
	第四类

	1
	pH
	6.8～8.8
	6.8～8.8

	2
	COD
	≤4
	≤5

	3
	BOD5
	≤4
	≤5

	4
	无机氮
	≤0.4
	≤0.50

	5
	石油类
	≤0.3
	≤0.50

	6
	活性磷酸盐
	≤0.03
	≤0.045

	7
	挥发性酚
	≤0.01
	≤0.05

	8
	硫化物
	≤0.1
	≤0.25

	9
	氰化物
	≤0.1
	≤0.20

	10
	悬浮物质
	人为增加的量≤100
	人为增加的量≤150


6.8 固废临时堆场标准

根据《关于江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目（重新报批）环境影响报告书的批复》（示范区环审[2020]4号），本项目工业固废临时堆场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 118597-2001）要求。

6.9总量控制指标

根据环评批复及排污许可证内容，本项目污染物年排放总量须控制在如下范围内，具体值见表6.9-1。

表6.9-1 污染物总量控制指标

	种类
	污染因子
	总量控制指标（吨/年）

	生产污水RO浓水处理单元
	水量
	5475000

	
	CODCr
	273.75

	
	氨氮
	27.375

	
	总氮
	82.125

	
	总磷
	2.738

	循环冷却水RO浓水处理单元
	水量
	8212500

	
	CODCr
	246.375

	全厂最终外排


	水量
	13687500

	
	CODCr
	520.125

（CODMn＜173.375）

	
	氨氮
	27.375

	
	总氮
	82.125

（无机氮＜49.275）


	
	总磷
	2.738吨/年

（无机磷＜1.917）


7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

根据《江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目环境影响报告书》、《关于江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程项目（重新报批）环境影响报告书的批复》以及排污许可证的要求，本次验收监测内容为：废水、废气、厂界噪声、环境质量监测和固废核查等。

7.1.1废水
废水具体监测点位、项目和频次见表7.1.1。

表7.1.1 废水监测点位、项目和频次

	类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	达标尾水序列污水
	调节罐出水
	CODCr、NH3-N、TP、TN、SS、可滤残渣（TDS）、钙、镁、石油类、硫化物、挥发酚、苯、二甲苯、氰化物、总钒、甲醛、★乙醛、总锰、丙烯腈
	每隔2h采24h混合水样，每天1次

	
	除硬沉淀池
	
	

	
	反硝化膜池+好氧生物膜池
	
	

	
	高效澄清池
	
	

	
	耦合臭氧生物池
	
	

	
	活性炭滤池
	
	

	
	尾水RO浓水序列进水
	CODCr、NH3-N、TP、TN、SS、可滤残渣（TDS）、硬度、石油类、硫化物、挥发酚、苯、二甲苯、氰化物、总钒、甲醛、★乙醛、总锰、丙烯腈、pH、硫酸盐、碳酸盐碱度、氯离子、★烷基汞、总锌、总铬、★苯并芘、★AOX、总铅、总汞、氟化物、总砷、六价铬、总铜、TOC、总镍、BOD5、总镉、色度
	瞬时样；

每天3次、连续2天

	
	尾水RO浓水序列出水
	
	

	循环冷却水序列污水
	调节罐出水
	CODCr、TP、TN、SS、可滤残渣（TDS）、硬度、碱度、氯离子、硫酸盐、氟化物
	每隔2h采24h混合水样，每天1次

	
	反硝化膜池+好氧生物膜池出水
	
	

	
	高效澄清池
	
	

	
	耦合臭氧生物池
	
	

	
	活性炭滤池
	
	

	
	循环水序列进水
	CODcr、TP、TN、SS、可滤残渣（TDS）、硬度、碱度、氯离子、硫酸盐、氟化物、pH、浊度、总铅、氰化物、总锌、挥发酚、BOD5、总铬、色度、六价铬、总镍、总铜、硫化物、总砷、总汞、总镉、TOC、石油类、★AOX、氨氮、★烷基汞、总钒
	瞬时样；

每天3次、连续2天

	
	循环水序列排水
	
	


7.1.2废气

7.1.2.1无组织排放

无组织废气具体监测点位、项目和频次见表7.1.2-1。

表7.1.2-1 无组织废气监测点位、分析项目和采样频次一览表

	类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	无组织废气
	厂界对照点（K1），3个监控点（K2、K3、K4）
	硫化氢、氨、★臭气浓度、甲烷（最高浓度）、气象参数
	每天4次，连续2天

	备注：1.*项目表示该项目有资质能力，为有能力的分包；★项目表示该项目无资质能力，为无能力的分包。2、分包单位为南京白云环境科技集团股份有限公司，CMA号为171012050176。


7.1.3厂界噪声监测

根据现场情况，在项目厂界4个点及工业废水治理中心厂界8个点，各设1个厂界环境噪声测点。具体监测点位、项目和频次见表7.1.3-1。监测点位平面布置图见附件1。

表7.1.3 噪声监测点位、项目及频次一览表

	类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	噪声
	东、南、西、北厂界
	连续等效A声级（昼）、连续等效A声级（夜）、气象参数
	昼间及夜间各1次，连续两天


7.1.4环境质量监测

按排污许可证内容，本次环境质量监测土壤、地下水、地表水、海水。具体监测点位、项目和频次见表7.1.4-1。

表7.1.4-1 环境质量监测点位、项目及频次一览表
	类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	地表水
	南复堆河排口上游
	pH、CODCr、NH3-N、TP、TN、SS、可滤残渣（TDS）、硬度、石油类、硫化物、挥发酚、苯、二甲苯、氰化物、总钒、甲醛、★乙醛、总锰、丙烯腈、硫酸盐、碳酸盐碱度、氯离子、★烷基汞、总锌、总铬、★苯并芘、★AOX、总铅、总汞、氟化物、总砷、六价铬、总铜、TOC、总镍、BOD5、总镉、色度、CODMn、粪大肠菌群
	瞬时样；每天1次、连续2天

	
	南复堆河排口下游
	
	

	海水
	深海排放口5KM范围（排海口位置/10/11/38/46/49/53站位）
	pH、化学需氧量、BOD5、无机氮、石油类、活性磷酸盐、挥发性酚、★硫化物、氰化物、悬浮物
	每天一次，连续2天

	地下水
	上游、下游
	pH、TDS、总硬度、CODMn、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、苯、二甲苯、总大肠菌群、钠、氯化物、挥发酚、钒、氰化物、菌落总数、硫化物、铁、钴、锰、氟化物、碱度
	每天2次，连续两天

	土壤
	T1、T2、T3

（参照点）
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、★苯、★间二甲苯、★对二甲苯、★邻二甲苯、氰化物、★钴、★钒
	三个点位采样一次

	备注：1.*项目表示该项目有资质能力，为有能力的分包；★项目表示该项目无资质能力，为无能力的分包。

2、 分包单位为南京白云环境科技集团股份有限公司，CMA号为171012050176。

3、 地下水引用10月11日-10月12日及8.18日-8.19日相同地下水监测井数据。


8 监测质量保证和质量控制
本次监测的质量保证按照江苏省环境监测中心编制的《江苏环境监测质量控制样要求》和《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ 373-2007）的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品增加10%的现场平行样，环境空气废气每批加1个全程序空白。监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内。现场监测仪器使用前必须经过校准，监测数据实行三级审核。

8.1监测分析方法

水和废水、废气、噪声、海水、土壤监测分析方法见表8.1-1~表8.1-5。

表8.1-1 水和废水监测分析方法
	序号
	检测项目
	检测方法及依据

	1
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020

	2
	浊度
	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019

	3
	色度
	水质 色度的测定 稀释倍数法HJ 1182-2021

	4
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定

稀释与接种法 HJ 505-2009

	5
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 

HJ 828-2017

	6
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

HJ 535-2009

	7
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 

HJ  637-2018

	8
	
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 

HJ 970-2018

	9
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

 HJ 636-2012

	10
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法           

GB/T 11893-1989

	11
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

	12
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法     

HJ 503-2009

	13
	可滤残渣
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 3.1.7.2（2002）

	14
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法

GB/T 7477-1987

	15
	丙烯腈
	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 

HJ/T 73-2001

	16
	苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

 HJ 639-2012

	17
	二甲苯
	

	18
	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-巴比妥酸分光光度法） HJ 484-2009

	19
	碱度
	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局（2002年）3.1.12.1

	20
	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 

GB/T 7467-1987

	21
	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法

 GB/T 16489-1996

	22
	铜
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T 7475-1987

	23
	锌
	

	24
	铅
	

	25
	镉
	

	26
	铜
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

 HJ 776-2015 

	27
	锌
	

	28
	铅
	

	29
	镉
	

	30
	钒
	

	31
	锰
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 

	32
	
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989

	33
	总铬
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 

	34
	
	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 

HJ 757-2015

	35
	镍
	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 

GB/T 11912-1989

	36
	
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 

	37
	甲醛
	水质  甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法

HJ 601-2011

	38
	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

GB/T 11896-1989

	39
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 

HJ 694-2014

	40
	砷
	

	41
	硫酸盐
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法  HJ 84-2016

	42
	氟化物
	

	43
	总有机碳
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 

HJ 501-2009

	44
	粪大肠菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）

 HJ 347.2-2018

	45
	乙醛
	参照 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 

GB/T 5750.10-2006

	46
	烷基汞
	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993

	47
	苯并芘
	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法HJ 478-2009

	48
	AOX
	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 

HJ/T 83-2001


表8.1-2 废气监测分析方法

	序号
	监测项目
	检测方法及依据

	1
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2003年亚甲基蓝分光光度法 3.1.11（2）

	2
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 533-2009

	3
	臭气浓度*
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993

	4
	甲烷
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017


表8.1-3 噪声监测分析方法

	序号
	监测项目
	检测方法及依据

	1
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008


表8.1-4 土壤监测分析方法

	序号
	监测项目
	检测方法及依据

	1
	pH
	土壤 pH值的测定 电位法HJ 962-2018

	2
	总砷
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 HJ 680-2013

	3
	总镉
	土壤铅、镉测定 石墨炉原子吸收分光光度法 
GB/T 17141-1997

	4
	总铜
	土壤沉积物 铜、锌、铅、镍、铬测定 火焰原子吸收分光光度法  HJ 491-2019

	5
	总铅
	土壤沉积物 铜、锌、铅、镍、铬测定 火焰原子吸收分光光度法  HJ 491-2019

	6
	总汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定HJ 680-2013

	7
	总镍
	土壤沉积物 铜、锌、铅、镍、铬测定 火焰原子吸收分光光度法  HJ 491-2019

	8
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱熔提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019

	9
	苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

	10
	邻/间/对二甲苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

	11
	氰化物
	土壤 氰化物和总氰化物测定 分光光度法 HJ745-2015

	12
	总钒*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

	13
	钴*
	土壤沉积物  钴的测定 火焰原子吸收分光光度法  

HJ 1081-2019


表8.1-5 海水监测分析方法

	序号
	检测项目
	检测方法及依据

	1
	pH值
	海洋监测规范 第4部分：海水分析（26 pH计法）

GB 17378.4-2007

	2
	化学需氧量
	海洋监测规范 第4部分：海水分析（32 碱性高锰酸钾法）

GB 17378.4-2007

	3
	生化需氧量
	海洋监测规范 第4部分：海水分析（33.1五日培养法）

GB 17378.4-2007

	4
	无机氮
	海水监测分析规范 第四部分：海水分析（35）

GB 17378.4-2007

	5
	油类
	海洋监测规范 第4部分：海水分析 （13.2 紫外分光光度法） GB 17378.4-2007

	6
	活性磷酸盐
	海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查（9 抗坏血酸还原磷钼蓝法）GB 12763.4-2007

	7
	挥发性酚
	海洋监测规范 第4部分：海水分析 （19 4-氨基安替比林分光光度法） GB 17378.4-2007

	8
	氰化物
	海洋监测规范 第4部分：海水分析 （20.2 吡啶-巴比土酸分光光度法） GB 17378.4-2007

	9
	悬浮物
	海洋监测规范 第4部分：海水分析（27 重量法）

GB 17378.4-2007

	10
	硫化物
	海洋监测规范 第4部分 海水分析 亚甲基蓝分光光度法GB17378.4-2007/18.1


8.2监测仪器
监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内。具体内容见表8.2-1。

表8.2-1 监测仪器

	序号
	类别
	监测项目
	仪器名称
	型号
	检定到期日期
	编号

	1
	水和废水
	pH
	双路输入多参数数字分析仪
	HQ40d
	2022.05.24
	Y042

	2
	
	水温
	水温计
	/
	2022.06.17
	Y119

	3
	
	悬浮物
	万分之一天平
	CP214
	2022.05.31
	Y015

	4
	
	石油类
	红外测油仪
	JC-OIL-6
	2022.05.24
	Y024

	5
	
	挥发酚
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y058

	6
	
	氰化物
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y054

	7
	
	硫化物
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y054

	8
	
	氨氮
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y058

	9
	
	总氮
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y058

	10
	
	总磷
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y058

	11
	
	可滤残渣（TDS）
	万分之一天平
	CP214
	2022.05.31
	Y015

	12
	
	苯
	单四级杆气质连用仪(GC-MS) +吹扫捕集
	TRACE 1300GC-ISQStratum PTC
	2022.05.24
	Y038

	13
	
	二甲苯
	单四级杆气质连用仪(GC-MS) +吹扫捕集
	TRACE 1300GC-ISQStratum PTC
	2022.05.24
	Y038

	14
	
	浊度
	便携式浊度计
	2100Q
	2022.11.17
	Y150

	15
	
	总锰
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	16
	
	总铁
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	17
	
	钴
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	18
	
	硫酸盐
	离子色谱仪
	1.930.2300
	2022.05.24
	Y029

	19
	
	总钒
	电感耦合等离子体光谱仪
	ICAP 7000
	2022.05.24
	Y032

	20
	
	氟化物
	离子色谱仪
	1.930.2300
	2022.05.24
	Y076

	21
	
	五日生化需氧量
	溶解氧测定仪 
	HQ30D 
	2022.05.31
	Y008

	22
	
	亚硝酸盐氮
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y012

	23
	
	硝酸盐氮
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y058

	24
	
	钠
	电感耦合等离子体光谱仪
	ICAP 7000
	2022.05.24
	Y032

	25
	
	丙烯腈
	气相色谱仪

（FID和FPD）
	Trace GC-1300(FID+FPD)
	2022.05.24
	Y036

	26
	
	总锌
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	27
	
	总铬
	原子吸收光谱仪 
	ICE-3500  
	2022.05.24
	Y031

	28
	
	总铅
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	ICAP7000  
	2022.05.24
	Y032

	29
	
	总汞
	原子荧光光谱仪
	PF6-2 
	2022.05.24
	Y030

	30
	
	氟化物
	离子色谱仪 
	930
	2022.05.24
	 Y029

	31
	
	总砷
	原子荧光光谱仪
	PF6-2 
	2022.05.24
	Y030

	32
	
	总镉
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	ICAP 7000
	2022.05.24
	Y032

	33
	
	六价铬
	紫外可见分光光度计
	DR6000 
	2022.05.31
	 Y058

	34
	
	总铜
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	35
	
	TOC
	总有机碳分析仪
	 multi N/C 2100
	2022.05.24
	Y028 

	36
	
	总镍
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	37
	噪声
	噪声
	多功能声级计
	AWA6228+型
	2022.05.31
	Y050

	38
	
	
	声校准器
	AWA6221A
	2022.05.31
	Y051

	39
	无组织废气
	硫化氢
	紫外可见分光光度计
	722N
	2022.06.01
	GZ-YQ134

	40
	
	氨
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y054

	41
	土壤
	pH
	pH计
	PHS-3C
	2022.05.24
	Y108

	42
	
	总砷
	原子荧光光谱仪
	PF6-2
	2022.05.24
	Y030

	43
	
	总镉
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	44
	
	总铜
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	45
	
	总铅
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	46
	
	总汞
	原子荧光光谱仪
	PF6-2
	2022.05.24
	Y030

	47
	
	总镍
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	48
	
	六价铬
	原子吸收光谱仪
	ICE-3500
	2022.05.24
	Y031

	49
	
	苯
	气相色谱-质谱
	6890A/5973N
	2022.10.31
	GZ-YQ354

	50
	
	邻/间/对二甲苯
	气相色谱-质谱
	6890A/5973N
	2022.10.31
	GZ-YQ354

	51
	
	氰化物
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2022.05.31
	Y054

	52
	
	总钒
	电感耦合等离子体光谱仪
	ICAP 7000
	2022.05.24
	GZ-YQ225

	注：第49/50/52为分包项目，分包单位为南京白云环境科技集团股份有限公司，CMA号为171012050176。


8.3人员能力

现场负责人员均经过岗前培训，监测人员均经过内部培训，持证上岗，具备检测分析能力。样品的采集、保存、运输、交接等由专人负责管理及记录，监测数据严格执行三级审核制度。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水和废水质控分析表见8.4-1。

表8.4-1 水和废水质控分析表

	样品类别
	检测项目
	样品数（个）
	平行样检查
	加标回收检查
	有证标准物质/质控样
	合格率

	
	
	
	现场平行
	实验室平行
	样品加标
	
	

	
	
	
	平行样（个）
	相对偏差（%）
	控制指标（%）
	平行样（个）
	相对偏差（%）
	控制指标（%）
	回收率（%）
	范围（%）
	测定值
	标准值
	

	水和废水（污水）
	化学需氧量
	46
	6
	1.7
	≤10
	6
	0
	≤10
	/
	/
	50mg/L
	50mg/L
	100

	
	
	
	
	1.0 
	
	
	0
	
	/
	
	250mg/L
	250mg/L
	

	
	
	
	
	3.4
	
	
	0
	
	/
	
	501mg/L
	500mg/L
	

	
	
	
	
	0.9
	
	
	0
	
	/
	
	49mg/L
	50mg/L
	

	
	
	
	
	2.1
	
	
	0
	
	/
	
	251mg/L
	250mg/L
	

	
	
	
	
	7.1
	
	
	0
	
	/
	
	512mg/L
	500mg/L
	

	
	氨氮
	44
	6
	1.0 
	≤20
	5
	0.5
	≤20
	98.0 
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	1.4
	
	
	0.5
	
	98.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2
	
	
	2.2
	
	98.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.7
	
	
	0.9
	
	97.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.8
	
	
	1.8
	
	101
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	总磷
	54
	6
	4.8
	≤10
	6
	0.8
	≤10
	96.0 
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	101
	
	
	
	

	
	
	
	
	5.0 
	
	
	2.7
	
	101
	
	
	
	

	
	
	
	
	4.8
	
	
	1.4
	
	97.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	9.1
	
	
	0.0 
	
	97.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.2
	
	
	2.4
	
	98.2 
	
	
	
	

	
	总氮
	54
	6
	2.2
	≤5
	6
	0.8
	≤5
	96.0 
	90~110
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.6
	
	
	0.0 
	
	95.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.0 
	
	
	0.2
	
	94.8
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.1
	
	
	0.4
	
	96.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.1
	
	
	0.0 
	
	95.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.5
	
	
	0.3
	
	95.5
	
	
	
	

	
	硬度
	54
	6
	2.5
	≤10
	6
	0.2
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	1.7
	
	
	0.0 
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.4
	
	
	0.3
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.4
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.9
	
	
	1.1
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.4
	
	
	0.1
	
	/
	
	
	
	

	
	石油类
	38
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	硫化物
	44
	6
	0
	≤10
	6
	2.1
	≤10
	97.8
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	90.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	91.7 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	0.7
	
	97.7 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	90.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	92.0 
	
	
	
	

	
	苯
	30
	4
	0.0 
	＜30
	4
	0.0 
	＜30
	103
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	109
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	104
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	115
	
	
	
	

	
	邻二甲苯
	30
	4
	0.0 
	＜30
	4
	0.0 
	＜30
	93.1 
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	91.5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	93.8 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	95.0 
	
	
	
	

	
	间二甲苯
	30
	4
	0.0 
	＜30
	4
	0.0 
	＜30
	102
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	96.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	97.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	95.0 
	
	
	
	

	
	对二甲苯
	30
	4
	0.0 
	＜30
	4
	0.0 
	＜30
	97.7
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	96.8
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	93.8
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	101
	
	
	
	

	
	总钒
	44
	6
	1.0 
	≤25
	5
	4.0 
	≤25
	97.3
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	2.4
	
	
	0.0 
	
	93.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	4.6
	
	
	0.0 
	
	92.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.6
	
	
	1.0 
	
	97.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.6
	
	
	0.5
	
	108
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	甲醛
	30
	4
	0.0 
	≤20
	4
	2.3
	≤20
	96.0 
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	95.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	4.5
	
	97.8 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	94.5 
	
	
	
	

	
	总锰
	30
	2
	0
	≤25
	3
	1.1
	≤25
	87.5
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	92.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	2.4
	
	98
	
	
	
	

	
	丙烯腈
	30
	4
	0.0 
	＜30
	4
	0.0 
	＜30
	96.0 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	105
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	96.7
	
	
	
	

	
	硫酸盐
	40
	4
	0.0 
	≤10
	4
	0.7
	≤10
	98.0 
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.4
	
	
	0.0 
	
	96.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.7
	
	
	0.0 
	
	101 
	
	
	
	

	
	
	
	
	4.5
	
	
	0.0 
	
	94.3 
	
	
	
	

	
	碳酸盐碱度
	12
	/
	/
	/
	2
	0.9
	0.1-1.4
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	0.7
	
	/
	
	
	
	

	
	氯化物
	34
	4
	0.2
	≤10
	4
	0
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.2
	
	
	0
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.2
	
	
	0
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.5
	
	
	0
	
	/
	
	
	
	

	
	总锌
	30
	2
	0 
	≤20
	3
	0
	≤20
	102
	85~115
	/
	/
	100

	
	
	
	
	3.0 
	
	
	1
	
	105
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0
	
	106
	
	
	
	

	
	总铬
	30
	2
	0
	≤20
	3
	0
	≤20
	94.6
	85~115
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	99.6
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0
	
	94.4
	
	
	
	

	
	总铅
	30
	2
	0
	≤20
	3
	0
	≤20
	86.6
	85~115
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	92..3
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0
	
	95.0 
	
	
	
	

	
	总汞
	30
	4
	2.1
	≤20
	4
	0
	≤20
	104
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	5.3
	
	
	0
	
	104
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	98
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.7
	
	
	0
	
	104
	
	
	
	

	
	氟化物
	40
	4
	1.3
	≤10
	4
	0.4
	≤10
	102
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.7
	
	
	0.6
	
	95.9
	
	
	
	

	
	
	
	
	5.2
	
	
	0.0 
	
	106
	
	
	
	

	
	
	
	
	7.4
	
	
	0.1
	
	99.9
	
	
	
	

	
	总砷
	30
	4
	7.7
	≤20
	4
	0
	≤20
	102
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	1.6
	
	
	0
	
	104
	
	
	
	

	
	
	
	
	7.7
	
	
	0
	
	104
	
	
	
	

	
	
	
	
	5.7
	
	
	0
	
	102
	
	
	
	

	
	六价铬
	30
	4
	0.0 
	/
	4
	0.0 
	/
	98.0 
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	102
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	102
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	98.0 
	
	
	
	

	
	总铜
	30
	2
	0
	≤20
	3
	0
	≤20
	99.9
	85~115
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	97.8
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0
	
	101
	
	
	
	

	
	TOC
	30
	4
	4.8
	/
	4
	2.0 
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	15
	
	
	1.1
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.5
	
	
	2.0 
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.4
	
	
	3.2
	
	/
	
	
	
	

	
	总镍
	30
	2
	0
	≤20
	3
	0
	≤20
	92.0 
	85~115
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	96.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0
	
	104
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	30
	4
	4.6
	≤15
	4
	4.6
	≤15
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	2.9
	
	
	2.9
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	9.1
	
	
	9.1
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	8.2
	
	
	8.2
	
	/
	
	
	
	

	
	总镉
	30
	2
	0
	≤20
	3
	0
	≤20
	90.2 
	85~115
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	85.0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0
	
	100
	
	
	
	

	
	碱度
	22
	/
	/
	/
	4
	0.3
	0.1-1.4
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	0.3
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0.3
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0.3
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	


8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
气体的采集、运输、保存、实验分析和数据计算的全过程均按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行全过程质量控制。采样器在采样前均进行了漏气检验，对采样器流量计、流速计等进行了校核，在测试时保证其采样流量。

表8.5-1 废气质控分析表
	样品类别
	检测项目
	样品数（个）
	平行样检查
	加标回收检查
	有证标准物质/质控样
	合格率

	
	
	
	现场平行
	实验室平行
	样品加标
	
	

	
	
	
	平行样（个）
	相对偏差（%）
	控制指标（%）
	平行样（个）
	相对偏差（%）
	控制指标（%）
	回收率（%）
	范围（%）
	测定值
	标准值
	

	无组织废气
	硫化氢
	34
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	氨
	34
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	97~103
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	甲烷
	34
	/
	/
	≤15
	4
	2.2
	≤15
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	2.2
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	2.1
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	1.4
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	


8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在监测前后用标准发声源进行校准，噪声仪器校验表见表8.6-1。
表8.6-1 噪声仪器校验表
	仪器名称
	质控措施
	校准日期
	仪器显示
	差值允许范围
	是否合格

	多功能声级计
	声级校准
	2021年10月26日
	测量前
	93.8
	≤0.5dB
	合格

	
	
	
	测量后
	93.8
	
	合格

	
	
	2021年10月27日
	测量前
	93.8
	
	合格

	
	
	
	测量后
	93.8
	
	合格


8.7环境质量监测分析过程中的质量保证和质量控制

环境质量监测质控分析见表8.7-1。
表8.7-1 环境质量监测质控分析表

	样品类别
	检测

项目
	样品数（个）
	平行样检查
	加标回收检查
	有证标准物质

/质控样
	合格率

	
	
	
	现场平行
	实验室平行
	样品加标
	
	

	
	
	
	平行样（个）
	相对偏差（%）
	控制指标（%）
	平行样（个）
	相对偏差（%）
	控制指标（%）
	回收率（%）
	范围（%）
	测定值
	标准值
	

	
	
	
	
	/
	
	
	0.3
	
	/
	
	
	
	

	地表水
	化学需氧量
	4
	1
	0
	≤10
	2
	0
	≤10
	/
	/
	49mg/L
	50mg/L
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	/
	
	49mg/L
	50mg/L
	

	
	氨氮
	8
	1
	2.4
	≤20
	1
	2.4
	≤20
	96.6
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	8
	2
	2.7
	≤10
	2
	3.0 
	≤10
	103
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	7.7
	
	
	5.9
	
	99.2
	
	
	
	

	
	总氮
	8
	2
	1.2
	≤5
	2
	4.0 
	≤5
	96.0 
	90~110
	/
	/
	100

	
	
	
	
	1.1
	
	
	0.8
	
	105
	
	
	
	

	
	硬度
	8
	2
	1.3
	≤10
	2
	0.2
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.5
	
	
	0.0 
	
	/
	
	
	
	

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	
	

	
	硫化物
	8
	2
	3.2
	≤10
	1
	0
	≤10
	103
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.7
	
	
	
	
	97.0 
	
	
	
	

	
	挥发酚
	8
	2
	0.0 
	≤25
	2
	0.0 
	≤20
	/
	/
	0.2030 
	0.0200 
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	
	
	0.0199
	
	

	
	苯
	8
	2
	0.0 
	＜30
	2
	0.0 
	＜30
	113 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	101 
	
	
	
	

	
	邻二甲苯
	8
	2
	0.0 
	＜30
	2
	0.0 
	＜30
	104 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	111 
	
	
	
	

	
	间二甲苯
	8
	2
	0.0 
	＜30
	2
	0.0 
	＜30
	109 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	113 
	
	
	
	

	
	对二甲苯
	8
	2
	0.0 
	＜30
	2
	0.0 
	＜30
	107 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	105 
	
	
	
	

	
	氰化物
	8
	2
	0.0 
	≤15
	2
	0.0 
	≤15
	98.2
	90~110
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	104
	
	
	
	

	
	总钒
	8
	2
	1.7
	≤25
	1
	1.1
	≤25
	98.7
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.3
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	甲醛
	8
	2
	0.0 
	≤20
	2
	2.6
	≤20
	101
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	102
	
	
	
	

	
	总锰
	8
	2
	0.0 
	≤25
	1
	0.0 
	≤25
	94.7
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	丙烯腈
	8
	2
	0.0 
	＜30
	2
	0.0 
	＜30
	94.0 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	104
	
	
	
	

	
	硫酸盐
	8
	2
	0.5
	≤10
	2
	0.1
	≤10
	97.4
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.2
	
	
	0.4
	
	98.0 
	
	
	
	

	
	碳酸盐碱度
	4
	/
	/
	/
	2
	0.6 
	0.1-1.4
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	1.0 
	
	/
	
	
	
	

	
	氯化物
	4
	2
	0.2
	≤10
	2
	0
	≤10
	/
	/
	202mg/L
	200mg/L
	100

	
	
	
	
	0.3
	
	
	0
	
	/
	
	204mg/L
	200mg/L
	

	
	总锌
	8
	2
	0.0 
	≤25
	1
	0.0 
	≤25
	89.5
	70-120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	总铬
	8
	2
	0.0 
	≤25
	1
	0.0 
	≤25
	94.0 
	70-120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	总铅
	8
	2
	0.0 
	≤25
	1
	0.0 
	≤25
	88.0 
	70-120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	总汞
	8
	2
	4.0 
	≤20
	1
	0
	≤20
	98
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	2.0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氟化物
	8
	2
	6.3
	≤10
	2
	0.8
	≤10
	98.0 
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.9
	
	
	1.0 
	
	96.6
	
	
	
	

	
	总砷
	8
	2
	2.9 
	≤20
	1
	0
	≤20
	102
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	5.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	8
	2
	0.0 
	≤5
	2
	0.0 
	≤5
	98.0 
	90~110
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	102
	
	
	
	

	
	总铜
	8
	2
	0.0 
	≤25
	1
	0.0 
	≤25
	85.0 
	70-120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	TOC
	8
	2
	2.7
	≤20
	2
	6.3
	≤20
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	3.7
	
	
	2.7
	
	/
	
	
	
	

	
	总镍
	8
	2
	0.0 
	≤25
	1
	0.0 
	≤25
	88.5 
	70-120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	8
	2
	6.7
	≤15
	2
	2.9
	≤15
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	7.8
	
	
	3.8
	
	/
	
	
	
	

	
	总镉
	8
	2
	14.3
	≤25
	1
	0.0 
	≤25
	87.5
	85~115
	/
	/
	100

	
	
	
	
	14.3
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	4
	2
	0.38
	≤10
	2
	0.19
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.37
	
	
	0.19
	
	/
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群
	6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	海水
	化学需氧量
	18
	2
	0.5
	≤10
	2
	0.5
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	/
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	18
	2
	0.8
	≤10
	2
	1.7
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	1.0 
	
	
	1.6
	
	/
	
	
	
	

	
	石油类
	18
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	活性磷酸盐
	18
	2
	5.3
	≤10
	2
	0.0 
	≤10
	98.6
	
	/
	/
	100

	
	
	
	
	4.3
	
	
	0.0 
	
	104
	
	
	
	

	
	挥发酚
	18
	2
	2.2 
	≤10
	2
	0.0 
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	
	
	
	
	

	
	氰化物
	14
	2
	4.3
	≤15
	2
	0.0 
	≤15
	98.0 
	90~110
	/
	/
	100

	
	
	
	
	5.7
	
	
	0.0 
	
	99.0 
	
	
	
	

	地下水
	总硬度
	16
	2
	0.8
	≤10
	2
	0.1
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.8
	
	
	0.2
	
	/
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	12
	2
	1.64
	≤10
	2
	0.41
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.85
	
	
	0.43
	
	/
	
	
	
	

	
	氨氮
	16
	2
	2.9
	≤20
	2
	2.9
	≤20
	96.8
	70~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	3.9
	
	
	0.3
	
	98.3
	
	
	
	

	
	亚硝酸盐氮
	16
	2
	0.0 
	≤5
	2
	1.1
	≤5
	101
	90-110
	/
	/
	100

	
	
	
	
	4.3
	
	
	1.0 
	
	101
	
	
	
	

	
	硝酸盐氮
	16
	2
	0.5
	≤5
	2
	0.2
	≤5
	98.1
	90-110
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.2
	
	
	0.6
	
	96.2
	
	
	
	

	
	硫酸盐
	16
	2
	0.7
	≤10
	2
	0.2
	≤10
	98.5
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	1.2
	
	
	0.0 
	
	102
	
	
	
	

	
	苯
	16
	2
	0.0 
	＜30
	1
	0.0 
	＜30
	103 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	邻二甲苯
	16
	2
	0.0 
	＜30
	1
	0.0 
	＜30
	100 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	间二甲苯
	16
	2
	0.0 
	＜30
	1
	0.0 
	＜30
	91.2 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	对二甲苯
	16
	2
	0.0 
	＜30
	1
	0.0 
	＜30
	112 
	60~130
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	钠
	16
	2
	0.1
	≤25
	2
	0.1
	≤25
	84.0 
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.8
	
	
	1.7
	
	85.0 
	
	
	
	

	
	氯化物
	16
	2
	0.9
	≤10
	2
	0.2 
	≤10
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.5
	
	
	0.0 
	
	/
	
	
	
	

	
	挥发酚
	16
	2
	0
	≤25
	2
	0
	≤20
	/
	/
	0.2030 
	0.0200 
	100

	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	0.0199
	
	

	
	钒
	16
	2
	0.9
	≤25
	2
	1.1
	≤25
	93.5
	70-120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	89.5
	
	
	
	

	
	氰化物
	16
	2
	0.0 
	≤15
	2
	0.0 
	≤15
	0.0 
	90~110
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	0.0 
	
	
	
	

	
	菌落总数
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	硫化物
	16
	2
	0.0 
	≤10
	2
	0.0 
	≤10
	92
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	110
	
	
	
	

	
	铁
	16
	2
	0.0 
	≤25
	2
	6.2
	≤25
	91.0 
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	102
	
	
	
	

	
	钴
	16
	2
	0.0 
	≤25
	2
	0.0 
	≤25
	90.0 
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	96.0 
	
	
	
	

	
	锰
	16
	2
	0.0 
	≤25
	2
	0.0 
	≤25
	109
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.0 
	
	
	0.0 
	
	88.0 
	
	
	
	

	
	氟化物
	16
	2
	0.8
	≤10
	2
	0.3
	≤10
	105
	80~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	0.2
	
	
	0.0 
	
	101
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	2.2
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	2.1
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	1.4
	
	/
	
	
	
	

	土壤
	砷
	3
	/
	/
	≤20
	1
	0.8
	≤20
	/
	70~130
	7.7
	7.8
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	
	镉
	3
	/
	/
	≤20
	1
	5.9
	≤20
	/
	85~115
	0.072
	0.065
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	六价铬
	3
	/
	/
	≤20
	1
	0.0 
	≤20
	92.7
	85~115
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	铜
	3
	/
	/
	≤20
	1
	1.8
	≤20
	/
	85~115
	19.8
	18.3
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	铅
	3
	/
	/
	≤20
	1
	13.6
	≤20
	/
	85~115
	24
	26
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	汞
	3
	/
	/
	≤20
	1
	0.0 
	≤20
	/
	70~130
	0.019
	0.020 
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	
	镍
	3
	/
	/
	≤20
	1
	8.2
	≤20
	/
	85~115
	23
	26
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	氰化物
	3
	/
	/
	≤25
	1
	0.0 
	≤25
	109
	70~120
	/
	/
	100

	
	
	
	
	/
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	


9 验收监测结果

9.1生产工况

江苏方洋环境监测有限公司于2021年10月26~27日对本项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力等进行了现场监测和检查，本次验收规模为3.75万 m3/d，2021年10月26号实际生产量12359m3/d其中生产污水RO浓水生产量为5998m3/d，循环冷却水RO浓水实际生产量为6361m3/d，2021年10月27号实际生产量15728m3/d，其中生产污水RO浓水生产量为8676m3/d，循环冷却水RO浓水生产量为7052m3/d，验收监测期间生产负荷达到验收规模的38%。监测期间具体生产工况如表9.1-1。

表9.1-1 监测期间平均日处理污水量

	检测日期
	设计处理能力(m3/d)
	验收处理能力(m3/d)
	实际处理能力(m3/d)
	运行负荷(%)

	2021.10.26
	3.75
	3.75
	12359
	33

	2021.10.27
	
	
	15728
	42


9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果
9.2.1.1废水治理设施

废水治理设施主要为工艺段各处理单元，验收期间对循环水序列反硝化膜池+好氧生物膜池、污水高效沉淀池、污水耦合臭氧生物池、污水活性炭滤池、出水监督池；达标尾水序列除硬沉淀池、反硝化膜池+好氧生物膜池、高效沉淀池、耦合臭氧沉淀池、活性炭滤池、出水监督池等主要处理单元进行采集分析，根据监测结果，计算工艺段总处理效率。监测结果表明： 10月26日循环水序列工艺段总处理效率SS为100%、CODCr为62.9%、总磷为19.2%、总氮为25.7%、总硬度为11.9%、硫酸盐为1.8%、TDS为3.5%；10月27日循环水序列工艺段总处理效率SS为100%、CODCr为67.5%、总磷为47.7%、总氮为29.2%、氟化物为3.0%。尾水序列10.26日工艺段总处理效率SS为100%、CODCr为68.1%、氨氮为79.6%、总磷为66%、总氮为59.1%、总硬度为27.8%；10月27日尾水序列工艺段总处理效率SS为100%、CODCr为61.7%、氨氮为75%、总磷为73.8%、总氮为40.1。

验收监测期间具体各处理单元监测结果及总处理效率见表9.2.1.1-1~9.2.1.1-4。

	表9.2.1.1-1 循环水序列各处理单元监测结果及总处理效率分析

	处理单元
	采样日期：2021.10.26

	
	监测项目 单位（mg/L）

	
	悬浮物
	化学需氧量
	总磷
	总氮
	硬度
	可滤残渣
	总碱度
	硫酸盐
	氟化物
	氯离子

	循环冷却水序列污水调节罐
	出水
	18
	35
	0.26
	17.0 
	489
	5.98×103
	307
	1.23×103
	3.57 
	2.05×103

	循环冷却水序列污水反硝化膜池+好氧生物膜池
	出水
	20
	30
	0.23
	18.0 
	438
	5.74×103
	298
	1.24×103
	3.73 
	2.07×103

	去除率%
	-
	34.1
	11.5
	-
	10.4
	4.0
	2.9
	-
	- 
	-

	循环冷却水序列污水高效沉淀池
	出水
	ND
	24
	0.16
	14.1
	438
	5.75×103
	327 
	1.24×103
	3.73 
	2.12×103

	去除率%
	100
	20
	30.4
	21.7 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	循环冷却水序列污水耦合臭氧生物池
	出水
	ND
	17
	0.18
	12.5
	464
	5.37×103
	317 
	1.21×103
	3.41 
	2.09×103

	去除率%
	-
	29.2 
	- 
	11.3 
	-
	6.6 
	3.1 
	3.1 
	8.6 
	1.4 

	循环冷却水序列污水活性炭滤池
	出水
	ND
	24
	0.17
	13.1
	438
	6.14×103
	302 
	1.20×103
	3.51 
	2.05×103

	去除率%
	-
	-
	5.6 
	-
	5.6
	- 
	4.7 
	0.2 
	- 
	1.9 

	循环冷却水序列污水出水第一次
	出水
	ND
	15
	0.19
	14.3
	438
	5.76×103
	317 
	1.17×103
	3.83 
	2.07×103

	循环冷却水序列污水出水第二次
	出水
	ND
	12
	0.23
	13.1
	443
	5.68×103
	307 
	1.22×103
	3.46 
	2.04×103

	循环冷却水序列污水出水第三次
	出水
	ND
	13
	0.21
	10.5
	413
	5.86×103
	307 
	1.23×103
	3.66 
	2.03×103

	循环冷却水序列污水出水
	出水
	ND
	13 
	0.21
	12.6 
	431 
	5.77×103
	310 
	1.21×103
	3.65 
	2.04×103

	去除率%
	100
	62.9
	19.2 
	25.7 
	11.9
	3.5 
	-
	1.8 
	-
	0.6 

	表9.2.1.1-2循环水序列各处理单元监测结果及总处理效率分析（续表）

	处理单元
	采样日期：2021.10.27

	
	监测项目 单位（mg/L）

	
	悬浮物
	化学需氧量
	总磷
	总氮
	硬度
	可滤残渣
	总碱度
	硫酸盐
	氟化物
	氯离子

	循环冷却水序列污水调节罐
	出水
	ND
	40
	0.44 
	20.8
	445
	5.99×103
	297
	1.21×103
	3.88 
	2.05×103

	循环冷却水序列污水反硝化膜池+好氧生物膜池
	出水
	ND
	30
	0.40
	22.6
	427
	6.18×103
	293
	1.24×103
	3.70 
	2.09×103

	去除率%
	-
	25
	9.1
	-
	4.0
	4.0
	1.3
	-
	4.64 
	-

	循环冷却水序列污水高效沉淀池
	出水
	ND
	26
	0.35 
	16.2
	433
	6.01×103
	299
	1.25×103
	3.79 
	2.09×103

	去除率%
	100
	42.2 
	79.2 
	28.3 
	-
	-
	- 
	-
	-
	0.1 

	循环冷却水序列污水耦合臭氧生物池
	出水
	ND
	11
	0.37
	15.2
	484
	5.80×103
	302 
	1.23×103
	3.87 
	2.05×103

	去除率%
	100
	57.7 
	-
	6.2 
	6.7 
	-
	-
	1.4 
	- 
	2.0 

	循环冷却水序列污水活性炭滤池
	出水
	ND
	10
	0.24 
	14.8
	430
	6.02×103
	317 
	1.22×103
	3.53 
	2.04×103

	去除率%
	100
	9.1 
	35.1
	2.6 
	11.1
	- 
	-
	1.3 
	8.8 
	0.2 

	循环冷却水序列污水出水第一次
	出水
	ND
	15
	0.23
	14.4
	459
	6.55×103
	312 
	1.26×103
	3.67 
	2.05×103

	循环冷却水序列污水出水第二次
	出水
	ND
	12
	0.21 
	14.7
	464
	6.17×103
	312 
	1.28×103
	3.81 
	2.03×103

	循环冷却水序列污水出水第三次
	出水
	ND
	12
	0.24 
	15.1
	448
	6.06×103
	302 
	1.29×103
	3.81 
	2.06×103

	循环冷却水序列污水出水
	出水
	ND
	13 
	0.23
	14.7 
	457 
	6.26×103 
	309 
	1.28×103
	3.76 
	2.05×103

	去除率%
	100
	67.5
	47.7 
	29.2 
	-
	-
	-
	-
	3.0 
	-


表9.2.1.1-3 尾水序列各处理单元监测结果及总处理效率分析
	处理单元
	采样日期：2021.10.26

	
	监测项目 单位（mg/L）

	
	悬浮物
	化学
需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	硬度
	可滤残渣
	石油类
	挥发酚
	甲醛
	锰
	钒
	硫化物
	丙烯腈
	氰化物
	苯

（μg/L）
	二甲苯
	乙醛

	达标尾水序列污水调节罐出水
	出水
	20
	141
	0.827 
	0.30 
	12.0 
	410
	1.10×104
	0.15 
	ND
	0.22
	0.044
	0.040 
	0.072
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	达标尾水序列污水除硬沉淀池
	出水
	5
	130
	0.730
	0.66 
	12.7
	271
	1.09×104
	0.22 
	ND
	0.13
	0.005
	0.044
	0.080 
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	75
	7.8 
	11.73 
	-
	- 
	33.9
	0.9
	- 
	-
	40.9 
	88.6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水反硝化膜池+好氧生物膜池
	出水
	9
	116
	0.580 
	0.30 
	9.33
	276
	1.10×104
	0.17 
	ND
	0.10 
	0.094
	0.048
	0.042
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	-
	- 
	20.5 
	54.5 
	26.5 
	- 
	-
	22.7
	-
	23.1 
	- 
	- 
	47.5 
	-
	0.0 
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水高效沉淀池
	出水
	4
	103
	0.687
	0.17
	5.56
	276
	1.24×104
	0.22
	ND
	0.07
	0.022 
	0.050 
	0.011
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	100
	20.8 
	-
	43.3 
	40.4 
	- 
	-
	- 
	-
	30.0 
	76.6 
	- 
	73.8 
	-
	- 
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水耦合臭氧沉淀池
	出水
	ND
	76
	0.133
	0.13
	5.89
	291
	1.19×104
	0.32
	ND
	ND
	ND
	0.045 
	ND
	ND
	0.003
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	100
	26.2 
	90.2 
	23.5 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	100 
	100 
	10 
	100 
	-
	-
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水活性炭滤池
	出水
	ND
	61
	0.140 
	0.11
	4.72
	306
	1.14×104
	0.24
	ND
	ND
	ND
	0.048
	ND
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	100
	19.7 
	- 
	15.4 
	19.9 
	- 
	-
	25 
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	33.3 
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水RO浓水序列出水第一次
	出水
	ND
	49
	0.147
	0.11
	4.72
	306
	1.11×104
	0.25 
	ND
	ND
	ND
	0.043
	ND
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	达标尾水序列污水RO浓水序列出水第二次
	出水
	ND
	41
	0.173
	0.11
	5.22
	286
	1.16×104
	0.28 
	ND
	ND
	ND
	0.044
	ND
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	达标尾水序列污水RO浓水序列出水第三次
	出水
	ND
	45
	0.187
	0.09
	4.78
	296
	1.16×104
	0.28 
	ND
	ND
	ND
	0.045
	ND
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	循环冷却水序列污水出水
	出水
	ND
	45 
	0.169 
	0.10
	4.91 
	296 
	1.14×104
	0.27
	ND
	ND
	ND
	0.044 
	-
	-
	0.002 
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	100
	68.1
	79.6 
	66 
	59.1 
	27.8 
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	         表9.2.1.1-4 尾水序列各处理单元监测结果及总处理效率分析（续表）

	处理单元
	采样日期：2021.10.27

	
	监测项目 单位（mg/L）

	
	悬浮物
	化学
需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	硬度
	可滤残渣
	石油类
	挥发酚
	甲醛
	锰
	钒
	硫化物
	丙烯腈
	氰化物
	苯（μg/L）
	二甲苯
	乙醛

	达标尾水序列污水调节罐
	出水
	22
	120
	1.28
	0.42 
	12.6
	241
	1.06×104
	0.20
	ND
	0.22 
	ND
	0.044
	0.149
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	达标尾水序列污水除硬沉淀池
	出水
	7
	113
	1.01
	0.35
	10.4
	255
	1.10×104
	0.25 
	ND
	0.16 
	0.008
	0.040 
	0.145
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	68.2
	5.83 
	2.2
	20
	17.46 
	- 
	-
	- 
	-
	27.27 
	-
	9.09 
	2.68 
	-
	0.00 
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水反硝化膜池+好氧生物膜池
	出水
	7
	83
	0.677
	0.27
	8.11
	250
	1.21×104
	0.18
	ND
	0.22 
	0.032
	0.037
	0.068
	ND
	0.003
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	-
	26.5 
	47.1 
	22
	22.0 
	2
	-
	28 
	-
	- 
	- 
	7.5 
	53.1 
	-
	-
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水高效沉淀池
	出水
	5
	80
	0.845
	0.22 
	7.67
	265
	1.19×104
	0.23 
	ND
	0.06 
	0.009
	0.048
	0.014
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	28.6
	3.6 
	- 
	18
	5.4 
	- 
	-
	- 
	-
	72.7 
	71.9 
	- 
	79.4 
	-
	33.3 
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水耦合臭氧沉淀池
	出水
	ND 
	79
	0.283
	0.21 
	8.44
	281
	1.12×104
	0.31
	ND
	ND
	ND
	0.046
	0.008
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	100
	1
	66.5 
	4.5
	- 
	- 
	5.9
	-
	-
	100 
	100 
	4 
	100 
	-
	0 
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水活性炭滤池
	出水
	5
	57
	0.180 
	0.18
	7.17
	281
	1.01×104
	0.20 
	ND
	ND
	ND
	0.040 
	ND
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	-
	27.8 
	36.4 
	20
	15 
	-
	9.8
	35.5
	- 
	-
	-
	13.0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	达标尾水序列污水RO浓水序列出水第一次
	出水
	ND
	48
	0.243
	0.12 
	7.27
	291
	9.78×103
	0.35 
	ND
	ND
	ND
	0.039
	ND
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	达标尾水序列污水RO浓水序列出水第二次
	出水
	ND
	44
	0.233
	0.09 
	7.56
	291
	1.13×104
	0.33
	ND
	ND
	ND
	0.041
	ND
	ND
	0.003
	ND
	ND
	ND

	达标尾水序列污水RO浓水序列出水第三次
	出水
	7
	46
	0.282
	0.11 
	7.80 
	296
	1.25×104
	0.32
	ND
	ND
	ND
	0.042
	ND
	ND
	0.002
	ND
	ND
	ND

	循环冷却水序列污水出水
	出水
	ND
	46 
	0.253 
	0.11 
	7.54 
	293 
	1.12×104
	0.33
	ND
	ND
	ND
	0.041 
	-
	-
	0.002 
	ND
	ND
	ND

	去除率%
	100
	61.7 
	75.0 
	73.8
	40.1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7.6 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-


9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1废水

本项目厂区两个序列来水监测结果见表9.2.2.1-1~9.2.2.1-2，厂区两个序列浓水出口监测结果见表9.2.2.5-3~9.2.2.1-4。监测结果可知，验收期间（2021年10月26日-10月27日）本项目接纳的污水处理前污染物除硫酸盐、氯化物外，其他指标浓度均能达到徐圩新区高盐废水治理工程项目接管标准；通过与上游沟通调整工艺，12月1日-12月5日对尾水序列进出水氯化物和循环冷却水序列进出水硫酸盐复测，监测数据见表9.2.2.1-5，均能满足本项目接管标准。污水处理后的污染物浓度均能达到环评设计文件及徐圩新区高盐废水处理工程排放标准。运营过程运行人员发现进水水量、检测数据等明显异常则立即通知汇报工艺员，并根据实际情况酌情上报总负责人；工艺员到现场查看情况，化验员到现场取样检测并记录汇报相关数据；工艺人员根据水质检测数据进行分析，找出进水水质变化的原因，并联系上游单位；将超标进水打入事故罐，并控制进水在调节罐进行水量调节直至达到规定进水水质；恢复生产进水，同时对事故进行分析。

表9.2.2.1-1 循环冷却水序列污水进水监测结果统计表

	采样日期：2021.10.26

	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	接管标准

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	

	pH值
	无量纲
	8.8 
	8.7 
	8.8 
	8.8 
	6~9

	色度
	稀释倍数
	10 
	10 
	10 
	10
	/

	浊度
	NTU
	1.15 
	1.25 
	1.16 
	1.2 
	20 

	悬浮物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	30

	化学
需氧量
	mg/L
	33
	32
	34
	33
	200

	氨氮
	mg/L
	0.228
	0.253
	0.293
	0.258 
	/

	总磷
	mg/L
	0.48
	0.27
	0.37
	0.37
	1.5

	总氮
	mg/L
	19.8
	20.2
	21.3
	20.4 
	33.3

	硬度
	mg/L
	487
	494
	470
	484
	500

	可滤残渣
	mg/L
	5.73×103
	6.21×103
	5.72×103
	5.89×103
	11000

	五日生化需氧量
	mg/L
	12.7
	11.5
	13.0 
	12.4 
	/

	石油类
	mg/L
	0.15 
	0.18 
	0.18 
	0.17
	/

	挥发酚
	mg/L
	0.08
	0.06
	0.06
	0.07
	/

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总碱度
	mg/L
	265
	263
	266
	265
	267 

	硫酸盐
	mg/L
	1.16×103
	1.30×103
	1.23×103
	1.23×103 
	1030

	氟化物
	mg/L
	3.84 
	3.94 
	3.83 
	3.87 
	12

	氯离子
	mg/L
	2.06×103
	2.08×103
	2.08×103
	2.07×103
	3650

	汞
	mg/L
	0.00025 
	0.00027 
	0.00023 
	0.00025 
	/

	砷
	mg/L
	0.0036 
	0.0039 
	0.0042 
	0.0039 
	/

	镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	锌
	mg/L
	0.054 
	0.050 
	0.056 
	0.053 
	/

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	钒
	mg/L
	0.193
	0.228
	0.204
	0.208 
	/

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总有机碳
	mg/L
	18.0
	16.5
	18.5
	17.5
	/

	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	氰化物
	mg/L
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003 
	/

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	AOX
	μg/L
	199
	204
	235
	213
	/


表9.2.2.1-1循环冷却水序列污水进水监测结果统计表（续表）

	采样日期：2021.10.27

	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	接管标准

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	

	pH值
	无量纲
	8.7 
	8.8 
	9.0 
	8.8 
	6-9

	色度
	稀释倍数
	10 
	10 
	10 
	10
	/

	浊度
	NTU
	0.82 
	0.75 
	0.70 
	0.76
	20 

	悬浮物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	30

	化学
需氧量
	mg/L
	37
	34
	35
	35 
	200 

	氨氮
	mg/L
	0.717
	0.730 
	0.427
	0.625
	/

	总磷
	mg/L
	0.62 
	0.79 
	0.39 
	0.60
	1.5

	总氮
	mg/L
	26.7
	27.4
	27.4
	27.2 
	33.3

	硬度
	mg/L
	474
	484
	476
	478
	500

	可滤残渣
	mg/L
	6500
	6720
	6650
	6623 
	11000

	五日生化需氧量
	mg/L
	12.4 
	10.1
	13.5
	12.0 
	/

	石油类
	mg/L
	0.18 
	0.21 
	0.21 
	0.20
	/

	挥发酚
	mg/L
	0.06
	0.08
	0.07
	0.07
	/

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总碱度
	mg/L
	262
	264
	265
	264
	267

	硫酸盐
	mg/L
	1.40×103
	1.43×103
	1.46×103
	1.43×103 
	1030

	氟化物
	mg/L
	4.81 
	4.66 
	4.52 
	4.66 
	12

	氯离子
	mg/L
	2.22×103
	2.18×103
	2.22×103
	2.21 ×103
	3650

	汞
	mg/L
	0.00026 
	0.00028 
	0.00032 
	0.00029 
	/

	砷
	mg/L
	0.0044 
	0.0042 
	0.0043 
	0.0043 
	/

	镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	锌
	mg/L
	0.094 
	0.093 
	0.103 
	0.097 
	/

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	钒
	mg/L
	0.220 
	0.226
	0.230
	0.225
	/

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总有机碳
	mg/L
	12.4
	11.3
	12.2
	12.0
	/

	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	氰化物
	mg/L
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002 
	/

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	AOX
	μg/L
	211
	212
	166
	196
	/


表9.2.2.1-2 达标尾水序列污水RO浓水序列进水监测结果统计表
	采样日期：2021.10.26

	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	接管标准

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	

	pH值
	无量纲
	8.7 
	8.7 
	8.7 
	8.7 
	6~9

	色度
	稀释倍数
	200 
	1000 
	200 
	467 
	/

	悬浮物
	mg/L
	10
	10
	6
	9
	33

	化学需氧量
	mg/L
	140
	143
	147
	143 
	150

	氨氮
	mg/L
	0.960 
	0.943 
	1.06
	0.988
	5

	总磷
	mg/L
	0.29
	0.27
	0.39
	0.32 
	1.7

	总氮
	mg/L
	10.4
	10.7
	11.3
	10.8 
	30

	硬度
	mg/L
	260
	255
	255
	257
	700

	可滤残渣
	mg/L
	9.26×103
	9.31×103
	9.08×103
	9.22×103
	11600

	五日生化需氧量
	mg/L
	55.1
	52.5
	56.2
	54.6 
	/

	石油类
	mg/L
	0.19 
	0.22 
	0.16
	0.19
	3.3 

	挥发酚
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.7

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	甲醛
	mg/L
	0.19 
	0.18 
	0.18 
	0.18 
	3.3 

	碳酸盐碱度
	mg/L
	0
	0
	0
	0 
	4800

	硫酸盐
	mg/L
	2.33×103
	2.50×103
	2.45×103
	2.43×103
	4472

	氟化物
	mg/L
	2.06 
	2.16 
	2.19 
	2.14 
	/

	氯离子
	mg/L
	1.62×103
	1.65×103
	1.64×103
	1.64×103 
	578

	汞
	mg/L
	0.00035 
	0.00034 
	0.00031 
	0.00033 
	/

	砷
	mg/L
	0.0010 
	0.0012 
	0.0010 
	0.0011 
	/

	镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	锌
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	锰
	mg/L
	0.085
	0.085
	0.082
	0.084 
	6.6

	钒
	mg/L
	0.032
	0.040 
	0.036
	0.036 
	3.3

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总有机碳
	mg/L
	73.6
	71.2
	71.8
	72.2
	/

	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.7 

	丙烯腈
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	6.6 

	氰化物
	mg/L
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002 
	1.0 

	间二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.3

	对二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	邻二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.3

	乙醛
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.7

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	苯并芘
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	AOX
	μg/L
	240
	244
	240
	241
	/


表9.2.2.1-2 达标尾水序列污水RO浓水序列进水监测结果统计表（续表）

	采样日期：2021.10.27

	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	接管标准

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	

	pH值
	无量纲
	8.2 
	8.7 
	8.7 
	8.5 
	6~9

	悬浮物
	mg/L
	5
	6
	11
	7 
	33

	化学需氧量
	mg/L
	149
	146
	148
	148 
	150

	氨氮
	mg/L
	0.650 
	0.480 
	0.443
	0.524 
	5

	总磷
	mg/L
	0.38 
	0.37 
	0.39 
	0.38 
	1.7

	总氮
	mg/L
	14.3
	14.1
	14.5
	14.3 
	30

	硬度
	mg/L
	269
	272
	264
	267
	700

	可滤残渣
	mg/L
	10274
	11272
	10036
	10527 
	11600

	五日生化需氧量
	mg/L
	59.2
	56.4
	61.4
	59.0
	/

	石油类
	mg/L
	0.25 
	0.26
	0.26 
	0.26
	3.3 

	挥发酚
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.7

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	甲醛
	mg/L
	0.20 
	0.20 
	0.21 
	0.20 
	3.3 

	碳酸盐碱度
	mg/L
	0 
	0 
	0 
	0
	4800

	硫酸盐
	mg/L
	1.46×103
	1.50×103
	1.47×103
	1.48×103
	4472

	氟化物
	mg/L
	2.19 
	2.33 
	2.24 
	2.25 
	/

	氯离子
	mg/L
	1.54×103
	1.56×103
	1.54×103
	1.55×103
	578

	汞
	mg/L
	0.00026 
	0.00024 
	0.00025 
	0.00025 
	/

	砷
	mg/L
	0.0014 
	0.0013 
	0.0012 
	0.0013
	/

	镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	锌
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	锰
	mg/L
	0.020 
	0.018
	0.020 
	0.019 
	6.6

	钒
	mg/L
	0.034
	0.044
	0.042
	0.040 
	3.3

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	总有机碳
	mg/L
	74.3
	76.3
	75.9
	75.5
	/

	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.7 

	丙烯腈
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	6.6 

	氰化物
	mg/L
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002 
	1.0 

	间二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.3

	对二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	邻二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.3

	乙醛
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.7

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	苯并芘
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	AOX
	μg/L
	246
	240
	250
	245
	/


表9.2.2.1-3 循环水序列出口监测结果汇总表
	采样日期：2021.10.26

	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	最高允许排放浓度

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	

	pH值
	无量纲
	8.7 
	8.8 
	8.5 
	8.7 
	6~9

	色度
	稀释倍数
	10 
	10 
	10 
	10
	30 

	浊度
	NTU
	2.49 
	2.61 
	2.12 
	2.41 
	/

	悬浮物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	20

	化学需氧量
	mg/L
	15
	12
	13
	13 
	50

	氨氮
	mg/L
	0.247
	0.210 
	0.243
	0.233 
	5

	总磷
	mg/L
	0.19
	0.23
	0.21
	0.21 
	0.5 

	总氮
	mg/L
	14.3
	13.1
	10.5
	12.6 
	15

	硬度
	mg/L
	638
	643
	613
	631 
	/

	可滤残渣
	mg/L
	5.76×103
	5.68×103
	5.86×103
	5.77×103
	/

	五日生化需氧量
	mg/L
	3.5
	2.7
	3.0 
	3.1 
	20 

	石油类
	mg/L
	0.54 
	0.53 
	0.55 
	0.54 
	3 

	挥发酚
	mg/L
	0.03
	0.04
	0.02 
	0.03
	0.5

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.2 

	总碱度
	mg/L
	317 
	307 
	307 
	310 
	/

	硫酸盐
	mg/L
	1.17×103
	1.22×103
	1.23×103
	1.21×103 
	/

	氟化物
	mg/L
	3.83 
	3.46 
	3.66 
	3.65 
	8 

	氯离子
	mg/L
	2.07×103
	2.04×103
	2.03×103
	2.04×103 
	/

	汞
	mg/L
	0.00020 
	0.00021 
	0.00022 
	0.00021 
	0.01

	砷
	mg/L
	0.0031 
	0.0033 
	0.0026 
	0.0030
	0.3

	镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1 

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	锌
	mg/L
	0.052 
	0.052 
	0.057 
	0.054 
	2 

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	钒
	mg/L
	0.149
	0.149
	0.149
	0.149 
	1

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	总有机碳
	mg/L
	7.0
	10.5
	8.1
	8.5
	20

	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	丙烯腈
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	氰化物
	mg/L
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003 
	0.2

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	AOX
	μg/L
	174
	171
	178
	174
	/


表9.2.2.1-3循环水序列出口监测结果汇总表（续表）
	采样日期：2021.10.27

	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	最高允许排放浓度

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	

	pH值
	无量纲
	8.7 
	8.8 
	8.7 
	8.7 
	6~9

	色度
	稀释倍数
	10 
	10 
	10 
	10 
	30 

	浊度
	NTU
	1.25 
	1.28 
	1.31 
	1.28 
	/

	悬浮物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	20

	化学需氧量
	mg/L
	15
	12
	12
	13 
	50

	氨氮
	mg/L
	0.173
	0.423
	0.283
	0.293 
	5

	总磷
	mg/L
	0.23 
	0.21 
	0.24 
	0.23 
	0.5 

	总氮
	mg/L
	14.4
	14.7
	15.1
	14.7 
	15

	硬度
	mg/L
	659
	664
	648
	657 
	/

	可滤残渣
	mg/L
	6554
	6172
	6056
	6261 
	/

	五日生化需氧量
	mg/L
	3.3
	2.6
	2.7
	2.9 
	20 

	石油类
	mg/L
	0.46 
	0.48 
	0.53 
	0.49 
	3 

	挥发酚
	mg/L
	0.04
	0.02
	0.02
	0.03
	0.5

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.2 

	总碱度
	mg/L
	312 
	312 
	302 
	309 
	/

	硫酸盐
	mg/L
	1.26×103
	1.28×103
	1.29×103
	1.28×103
	/

	氟化物
	mg/L
	3.67 
	3.81 
	3.81 
	3.76 
	8 

	氯离子
	mg/L
	2.05×103
	2.03×103
	2.06×103
	2.05×103
	/

	汞
	mg/L
	0.00018 
	0.00015 
	0.00016 
	0.00016 
	0.01

	砷
	mg/L
	0.0025 
	0.0026 
	0.0031 
	0.0027 
	0.3

	镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1 

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	锌
	mg/L
	0.046 
	0.047 
	0.046 
	0.046 
	2 

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	钒
	mg/L
	0.126
	0.128
	0.134
	0.129 
	1

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	总有机碳
	mg/L
	7.2
	5.6
	7.3
	6.7
	20

	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	氰化物
	mg/L
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002 
	0.2

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	AOX
	μg/L
	186
	169
	302
	219
	/


表9.2.2.1-4 尾水序列出口监测结果汇总表
	采样日期：2021.10.26

	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	最高允许排放浓度

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	

	pH值
	无量纲
	8.7 
	8.7 
	8.7 
	8.7 
	6~9

	色度
	稀释倍数
	10 
	10 
	10 
	10 
	30 

	悬浮物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	10

	化学需氧量
	mg/L
	49
	41
	45
	45
	50

	氨氮
	mg/L
	0.147
	0.173
	0.187
	0.169 
	5

	总磷
	mg/L
	0.11
	0.11
	0.09
	0.10
	0.5

	总氮
	mg/L
	4.72
	5.22
	4.78
	4.91 
	15 

	硬度
	mg/L
	306
	286
	296
	296 
	/

	可滤残渣
	mg/L
	1.11×104
	1.16×104
	1.16×104
	1.14×104
	/

	五日生化需氧量
	mg/L
	6.8
	9.4
	7.9
	8.0 
	20

	石油类
	mg/L
	0.25
	0.28
	0.28
	0.27
	1

	挥发酚
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.3

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.2 

	甲醛
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1 

	碳酸盐碱度
	mg/L
	116
	95
	85
	99 
	/

	硫酸盐
	mg/L
	2.18×103
	2.17×103
	2.19×103
	2.18×103
	/

	氟化物
	mg/L
	2.42 
	2.30 
	2.37 
	2.36 
	8 

	氯离子
	mg/L
	2.07×103
	2.08×103
	2.03×103
	2.06×103
	/

	汞
	mg/L
	0.00024 
	0.00026 
	0.00023 
	0.00024 
	0.01 

	砷
	mg/L
	0.0006 
	0.0005 
	0.0005 
	0.0005 
	0.3 

	镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1 

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	锌
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	2 

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	锰
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	2

	钒
	mg/L
	0.043
	0.044
	0.045
	0.044 
	1

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	总有机碳
	mg/L
	13.3
	13.8
	14.5
	13.9
	20

	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	丙烯腈
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	2

	氰化物
	mg/L
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002 
	0.2

	间二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.2

	对二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	邻二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1

	乙醛
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	苯并芘
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	AOX
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5


表9.2.2.1-4达标尾水序列出口监测结果汇总表（续表）
	采样日期：2021.10.27

	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	最高允许排放浓度

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	

	pH值
	无量纲
	8.7 
	8.7 
	8.7 
	8.7 
	6~9

	色度
	稀释倍数
	10 
	10 
	10 
	10.0 
	30 

	悬浮物
	mg/L
	ND
	ND
	7
	ND
	10

	化学需氧量
	mg/L
	48
	44
	46
	46 
	50

	氨氮
	mg/L
	0.243
	0.233
	0.282
	0.253 
	5

	总磷
	mg/L
	0.12 
	0.09 
	0.11 
	0.11 
	0.5

	总氮
	mg/L
	7.27
	7.56
	7.80 
	7.54 
	15 

	硬度
	mg/L
	291
	291
	296
	293 
	/

	可滤残渣
	mg/L
	9748
	11322
	12540
	11203 
	/

	五日生化需氧量
	mg/L
	5.5
	5.9
	7.2
	6.2 
	20

	石油类
	mg/L
	0.35
	0.33
	0.32
	0.33
	1

	挥发酚
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.3

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.2 

	甲醛
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1 

	碳酸盐碱度
	mg/L
	141 
	131 
	146 
	139
	/

	硫酸盐
	mg/L
	1.94×103
	2.09×103
	2.04×103
	2.02×103 
	/

	氟化物
	mg/L
	2.25 
	2.36 
	2.23 
	2.28 
	8 

	氯离子
	mg/L
	2.02×103
	2.04×103
	2.01×103
	2.02×103
	/

	汞
	mg/L
	0.00024 
	0.00025 
	0.00026 
	0.00025 
	0.01 

	砷
	mg/L
	0.0006 
	0.0007 
	0.0006 
	0.0006 
	0.3 

	镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1 

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	锌
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	2 

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5 

	锰
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	2

	钒
	mg/L
	0.039
	0.041
	0.042
	0.041 
	1

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	总有机碳
	mg/L
	14.4
	14.4
	12.2
	13.7
	20

	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	丙烯腈
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	2

	氰化物
	mg/L
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002 
	0.2

	间二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.2

	对二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	邻二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1

	乙醛
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	苯并芘
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	AOX
	μg/L
	178
	176
	207
	187
	500


表9.2.2.1-5 复测监测结果统计表
	采样日期：12月1日-5日

	点位
	检测项目
	单位
	检  测  结  果
	最高允许排放浓度

	
	
	
	12.01
	12.02
	12.03
	12.04
	12.05
	均值
	

	尾水进水
	氯化物
	mg/L
	550
	562
	575
	556
	556
	560
	578

	尾水出水
	氯化物
	mg/L
	575
	568
	570
	575
	556
	569
	/

	循环水进水
	硫酸盐
	mg/L
	803
	948
	862
	808
	814
	847
	1030

	循环水出水
	硫酸盐
	mg/L
	994
	925
	908
	917
	921
	933
	/


9.2.2.2自动在线监测

根据《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局第28号）和《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）要求，江苏方洋水务有限公司委托第三方检测机构对高盐废水处理厂工程项目进出水的化学需氧量、氨氮、总磷、pH在线仪进行比对监测。此部分单独验收，不在本次验收范围内。
9.2.2.3废气

（1）无组织排放

监测结果表明，验收期间（2021年10月26日-10月27日）本项目产生的无组织废气硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷浓度均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中的二级标准。无组织废气监测气象条件见表9.2.2.3-1，无组织废气监测结果见9.2.2.3-2。

表9.2.2.3-1无组织废气监测气相条件汇总表

	采样/检测时间
	风向
	风速（m/s）
	气温 (℃)
	气压 (kPa)
	湿度（%）
	天气状况

	2021年10月26日
	第一次
	SW
	2.7
	18.1
	102.4
	54
	晴

	
	第二次
	SW
	2.5
	20.5
	102.3
	50
	晴

	
	第三次
	SW
	2.6
	18.3
	102.4
	57
	晴

	
	第四次
	SW
	2.5
	17.7
	102.4
	61
	晴

	2021年10月27日
	第一次
	NE
	2.3
	18.3
	102.4
	56
	晴

	
	第二次
	NE
	2.1
	20.8
	102.2
	52
	晴

	
	第三次
	NE
	2.5
	18.5
	102.4
	58
	晴

	
	第四次
	NE
	2.2
	17.9
	102.4
	62
	晴


表9.2.2.3-2无组织废气污染物监测结果汇总表
	监测日期
	监测点位
	监测时段
	硫化氢、氨、甲烷小时平均浓度（mg/m3）、臭气浓度（无量纲）

	
	
	
	硫化氢
	最高允许浓度限值
	氨
	最高允许浓度限值
	臭气浓度
	最高允许浓度限值
	甲烷
	最高允许浓度限值

	10月26日
	第一次
	对照点（K1）
	0.001
	0.06 
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0019 
	1%

	
	
	监控点（K2）
	0.002
	0.06
	0.03
	1.5
	＜10
	20
	0.0019 
	1%

	
	
	监控点（K3）
	0.001
	0.06
	0.04
	1.5
	＜10
	20
	0.0019 
	1%

	
	
	监控点（K4）
	0.001
	0.06
	0.03
	1.5
	＜10
	20
	0.0020 
	1%

	
	第二次
	对照点（K1）
	ND
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0020 
	1%

	
	
	监控点（K2）
	0.001
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0019 
	1%

	
	
	监控点（K3）
	0.001 
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0021 
	1%

	
	
	监控点（K4）
	0.001
	0.06
	0.03
	1.5
	＜10
	20
	0.0019 
	1%

	
	第三次
	对照点（K1）
	0.001
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0019 
	1%

	
	
	监控点（K2）
	0.001
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0020 
	1%

	
	
	监控点（K3）
	ND
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0021 
	1%

	
	
	监控点（K4）
	ND
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0025 
	1%

	
	第四次
	对照点（K1）
	0.001
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0022 
	1%

	
	
	监控点（K2）
	0.005
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0020 
	1%

	
	
	监控点（K3）
	0.004
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0022 
	1%

	
	
	监控点（K4）
	0.004
	0.06
	0.03 
	1.5
	＜10
	20
	0.0020 
	1%

	监测日期
	监测点位
	监测时段
	硫化氢、氨小时平均浓度（ mg/m3）、甲烷（体积百分数%）、臭气浓度（无量纲）

	
	
	
	硫化氢
	最高允许浓度限值
	氨
	最高允许浓度限值
	臭气浓度
	最高允许浓度限值
	甲烷
	最高允许浓度限值

	10月27日
	第一次
	对照点（K1）
	0.001
	0.06 
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0024 
	1%

	
	
	监控点（K2）
	0.001
	0.06
	0.03
	1.5
	＜10
	20
	0.0019 
	1%

	
	
	监控点（K3）
	0.002
	0.06
	0.03
	1.5
	＜10
	20
	0.0024 
	1%

	
	
	监控点（K4）
	0.002
	0.06
	0.03
	1.5
	＜10
	20
	0.0026 
	1%

	
	第二次
	对照点（K1）
	0.001
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0025 
	1%

	
	
	监控点（K2）
	0.001
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0026 
	1%

	
	
	监控点（K3）
	0.001
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0025 
	1%

	
	
	监控点（K4）
	0.001
	0.06
	0.03
	1.5
	＜10
	20
	0.0028 
	1%

	
	第三次
	对照点（K1）
	0.001
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0024 
	1%

	
	
	监控点（K2）
	0.001
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0020 
	1%

	
	
	监控点（K3）
	0.001
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0025 
	1%

	
	
	监控点（K4）
	0.001
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0022 
	1%

	
	第四次
	对照点（K1）
	0.001
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0026 
	1%

	
	
	监控点（K2）
	0.001
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0025 
	1%

	
	
	监控点（K3）
	0.001
	0.06
	ND
	1.5
	＜10
	20
	0.0020 
	1%

	
	
	监控点（K4）
	0.001
	0.06
	0.02
	1.5
	＜10
	20
	0.0027 
	1%

	结果评价
	达标
	达标
	达标
	达标


9.2.2.4厂界噪声

噪声验收监测结果表明，验收期间（2021年10月26日-10月27日）本项目厂界环境噪声Z1~Z4以及工业废水治理中心厂界噪声Z5~Z12，昼间、夜间检测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。噪声检测气象条件见表9.2.2.4-1、厂界环境噪声检测结果见表9.2.2.4-2。

表9.2.2.4-1 噪声监测气象条件

	采样时间
	点位名称
	昼间
	夜间

	
	
	风向
	风速（m/s）
	风向
	风速（m/s）

	2021年10月26日
	厂界外1米 Z1
	SW
	2.6
	SW
	2.0

	
	厂界外1米 Z2
	SW
	2.7
	SW
	2.1

	
	厂界外1米 Z3
	SW
	2.7
	SW
	2.1

	
	厂界外1米 Z4
	SW
	2.6
	SW
	2.0

	
	厂界外1米 Z5
	SW
	2.4
	SW
	1.9

	
	厂界外1米 Z6
	SW
	2.4
	SW
	2.0

	
	厂界外1米 Z7
	SW
	2.3
	SW
	2.0

	
	厂界外1米 Z8
	SW
	2.2
	SW
	1.9

	
	厂界外1米 Z9
	SW
	2.3
	SW
	1.9

	
	厂界外1米 Z10
	SW
	2.2
	SW
	2.0

	
	厂界外1米 Z11
	SW
	2.2
	SW
	2.1

	
	厂界外1米 Z12
	SW
	2.3
	SW
	2.0

	2021年10月27日
	厂界外1米 Z1
	NE
	2.4
	NE
	2.0

	
	厂界外1米 Z2
	NE
	2.3
	NE
	1.9

	
	厂界外1米 Z3
	NE
	2.3
	NE
	2.0

	
	厂界外1米 Z4
	NE
	2.4
	NE
	1.9

	
	厂界外1米 Z5
	NE
	2.2
	NE
	1.8

	
	厂界外1米 Z6
	NE
	2.1
	NE
	1.9

	
	厂界外1米 Z7
	NE
	2.0
	NE
	2.0

	
	厂界外1米 Z8
	NE
	2.1
	NE
	2.0

	
	厂界外1米 Z9
	NE
	2.1
	NE
	1.9

	
	厂界外1米 Z10
	NE
	2.2
	NE
	1.9

	
	厂界外1米 Z11
	NE
	2.0
	NE
	1.8

	
	厂界外1米 Z12
	NE
	2.0
	NE
	1.8


表9.2.2.4-2 厂界环境噪声监测结果

	采样时间
	点位名称
	单位
	检测结果

	
	
	
	昼间
	夜间

	10月26日
	厂界外1米 Z1
	dB（A）
	60
	51.5

	
	厂界外1米 Z2
	dB（A）
	59.9
	51.7

	
	厂界外1米 Z3
	dB（A）
	59.9
	51.6

	
	厂界外1米 Z4
	dB（A）
	60.1
	51.6

	10月27日
	厂界外1米 Z1
	dB（A）
	60.6
	51.7

	
	厂界外1米 Z2
	dB（A）
	60.8
	51.2

	
	厂界外1米 Z3
	dB（A）
	60.7
	51.5

	
	厂界外1米 Z4
	dB（A）
	60
	51.7

	采样时间
	点位名称
	单位
	检测结果

	
	
	
	昼间
	夜间

	10月26日
	厂界外1米 Z5
	dB（A）
	61.7
	51.7

	
	厂界外1米 Z6
	dB（A）
	61.1
	51.6

	
	厂界外1米 Z7
	dB（A）
	60.6
	51.3

	
	厂界外1米 Z8
	dB（A）
	60.5
	51.4

	
	厂界外1米 Z9
	dB（A）
	60.2
	51.4

	
	厂界外1米 Z10
	dB（A）
	61.7
	51.4

	
	厂界外1米 Z11
	dB（A）
	61.2
	51.7

	
	厂界外1米 Z12
	dB（A）
	61.7
	51.5

	10月27日
	厂界外1米 Z5
	dB（A）
	61
	51.4

	
	厂界外1米 Z6
	dB（A）
	60.4
	51.4

	
	厂界外1米 Z7
	dB（A）
	60.5
	51.6

	
	厂界外1米 Z8
	dB（A）
	60.9
	51.5

	
	厂界外1米 Z9
	dB（A）
	61.8
	51.5

	
	厂界外1米 Z10
	dB（A）
	61.7
	51.5

	
	厂界外1米 Z11
	dB（A）
	61.9
	51.5

	
	厂界外1米 Z12
	dB（A）
	61.7
	51.7

	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准
	dB（A）
	65
	55

	结果评价
	达标情况
	/
	达标
	达标


9.2.2.5 地下水检测

通过对本项目地下水上下游环境质量监测，引用 8.18日-8.19日及10.11日-12日相同地下水监测井数据。受背景本底值影响，本项目区域内地下水达 《地下水质量标准》（GB/T  14848-2017）Ⅴ类标准。
表9.2.2.5 地下水环境质量监测结果

	项目
	单位
	地下水检测

	
	
	上游
	下游
	上游
	下游

	
	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次

	pH
	无量纲
	7.4
	7.4
	7.0
	6.9
	7.3
	7.4
	7.0
	7.0

	高锰酸盐指数
	mg/L
	14.0
	16.1
	5.21
	6.09
	15.3
	15.4
	4.69
	4.82

	氨氮
	mg/L
	6.15
	6.79
	24.1
	21.5
	8.50
	8.48
	22.1
	23.6

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	2.22
	2.19
	0.013
	0.027
	2.40 
	2.52
	0.010
	0.018

	硝酸盐氮
	mg/L
	8.99
	9.09
	2.71
	2.67
	9.01
	9.21
	3.39
	3.31

	钠
	mg/L
	1.00×104
	1.08×104
	2.45×104
	3.57×104
	1.20×104
	1.26×104
	2.96×104
	2.88×104

	挥发酚
	mg/L
	0.0016
	0.0017
	0.0049
	ND
	0.0017
	0.0019
	0.0034
	ND

	溶解性总固体
	mg/L
	4.40×104
	4.47×104
	8.94×104
	1.05×105
	4.59×104
	4.66×104
	1.08×105
	9.92×104

	总硬度
	mg/L
	8.29×103
	8.33×103
	1.58×104
	1.90×104
	8.48×103
	8.80×103
	2.12×104
	1.88×104

	苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	间二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	对二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	邻二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	总氰化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	硫酸盐
	mg/L
	2.28×103
	2.18×103
	3.03×103
	4.47×103
	2.38×103
	2.37×103
	5.51×103
	4.40×103

	氯化物
	mg/L
	2.24×104
	2.19×104
	4.49×104
	5.58×104
	2.34×104
	2.38×104
	5.40×104
	5.72×104

	总钒
	mg/L
	1.60
	1.79
	3.87
	5.52
	1.63
	2.66
	5.29
	5.27

	总大肠菌群
	mg/L
	220
	140
	170
	130
	140
	180
	110
	70

	碱度*
	mg/L
	76.0 
	71.0 
	323 
	328 
	61.0 
	51.0 
	323 
	328 

	铁*
	mg/L
	0.054 
	0.022 
	ND
	ND
	0.017 
	0.020 
	ND
	ND

	锰*
	mg/L
	ND
	ND
	0.676 
	0.708 
	ND
	ND
	0.909 
	0.760 

	钴*
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	硫化物*
	mg/L
	0.080 
	0.071
	0.012
	0.020 
	0.050 
	0.052
	0.029
	0.039

	菌落总数
	CFU/mL
	8900
	9500
	3700
	3400
	17000
	20000
	3400
	3500

	氟化物*
	mg/L
	1.02
	1.14
	0.241
	0.255
	0.979
	1.17
	0.242
	0.235

	评价结果

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)
	V类
	V类
	V类
	V类

	备注：1.标*部分为10月11日-10月12日监测，剩余部分监测数据引用8.18日-8.19日相同地下水监测井数据。


9.2.2.6 土壤检测

10月26日-27日对本项目范围土壤布点监测，监测结果表明，土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

表 9.2.2.6-1 土壤检测结果
	采样日期：2021.10.26   采样厚度：20CM

	检测项目
	单位
	采样点位
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）

	
	
	T1高盐东侧空白地带
	T2高盐西侧绿化带
	T3参照点
	

	
	
	
	
	
	筛选值

（第二类用地）
	管制值

（第二类用地）

	氰化物
	mg/kg
	0.02
	ND
	ND
	135
	270

	镉
	mg/kg
	0.08
	0.11
	0.07
	65
	172

	铅
	mg/kg
	22
	26
	19
	800
	2500

	六价铬
	mg/kg
	0.5
	1.1
	0.5
	5.7
	78

	铜
	mg/kg
	28
	42
	23
	18000
	36000

	镍
	mg/kg
	30
	48
	36
	900
	2000

	砷
	mg/kg
	8.3
	9.0
	6.6
	60
	140

	汞
	mg/kg
	0.295
	0.270
	0.207
	38
	82

	钒
	mg/kg
	73.3
	69.4
	60.6
	752
	1500

	苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	4
	40

	邻二甲苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	640
	640

	间二甲苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	570
	570

	对二甲苯
	μg/kg
	ND
	ND
	ND
	
	

	钴
	mg/kg
	23
	22
	18
	70
	350

	评价结果：满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值
第二类用地限值。


9.2.2.7 海水检测

10月26日-27日对达标尾水排海工程排放口及5KM范围海水环境质量监测10、11、38、46、49、53站位监测，排放口指标满足《海水水质标准》（GB 3097-1997）第四类标准，周边站位指标满足第三类标准。

表 9.2.2.7-1 海水检测结果

	采样时间
	10月26日
	《海水水质标准》（GB3097-1997）

	点位名称
	深海排放口
	10#站位
	11#站位
	38#站位
	46#站位
	49#站位
	53#站位
	第三类
	第四类

	pH值
	无量纲
	7.8 
	7.9 
	8.0 
	8.1 
	8.1 
	8.1 
	8.1 
	6.8-8.8
	6.8-8.8

	化学需氧量
	mg/L
	1.08 
	0.95 
	1.16 
	1.22 
	1.24 
	1.08 
	1.30 
	4
	5

	五日生化需氧量
	mg/L
	2.38 
	2.05 
	2.56 
	2.64 
	2.85 
	2.41 
	2.92 
	4
	5

	氨氮
	mg/L
	0.069 
	0.088 
	0.080 
	0.063 
	0.041 
	0.075 
	0.073 
	/
	/

	亚氮
	mg/L
	0.009 
	0.008 
	0.011 
	0.010 
	0.012 
	0.008 
	0.010 
	/
	/

	硝氮
	mg/L
	0.228
	0.143 
	0.214
	0.251
	0.280
	0.150
	0.256
	/
	/

	无机氮
	mg/L
	0.282
	0.216 
	0.282
	0.301
	0.310 
	0.209
	0.315
	0.4
	0.5

	油类
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.3
	0.50

	活性磷酸盐
	mg/l
	0.02
	0.01
	0.01
	0.02
	ND
	0.01
	0.02
	0.03
	0.045

	挥发酚
	μg/L
	2.3
	ND
	ND
	2.2 
	3.7 
	3.6
	2.5
	10
	50

	氰化物
	μg/L
	0.49
	0.45
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100
	200

	悬浮物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100
	150

	硫化物
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.10
	0.25

	采样时间
	10月27日
	《海水水质标准》（GB3097-1997）

	点位名称
	深海排放口
	10#站位
	11#站位
	38#站位
	46#站位
	49#站位
	53#站位
	第三类
	第四类

	pH值
	无量纲
	8.0 
	8.1 
	7.8 
	8.1 
	8.0 
	8.1 
	8.1 
	6.8-8.8
	6.8-8.8

	化学
需氧量
	mg/L
	1.12 
	1.02 
	1.00 
	1.10 
	1.11 
	1.08 
	1.14 
	4
	5

	五日生化需氧量
	mg/L
	2.48 
	2.35 
	2.12 
	2.42 
	2.35 
	2.31 
	2.41 
	4
	5

	氨氮
	mg/L
	0.064 
	0.064 
	0.073 
	0.089 
	0.064 
	0.075 
	0.045 
	/
	/

	亚氮
	mg/L
	0.009 
	0.008 
	0.010 
	0.009 
	0.009 
	0.009 
	0.009 
	/
	/

	硝氮
	mg/L
	0.260 
	0.251 
	0.291 
	0.250 
	0.250 
	0.152 
	0.295 
	/
	/

	无机氮
	mg/L
	0.309
	0.308
	0.366
	0.300
	0.31
	0.182
	0.344
	0.4
	0.5

	油类
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.3
	0.5

	活性磷酸盐
	mg/l
	0.02
	0.02
	0.01 
	0.01 
	0.01
	ND 
	0.01
	0.03
	0.045

	挥发酚
	μg/L
	3.1
	ND
	ND
	1.2 
	3.5
	2.5
	2.2
	10
	50

	氰化物
	μg/L
	0.37
	0.76
	0.49
	0.41
	ND
	0.65
	ND
	100
	200

	悬浮物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	6.8-8.8
	6.8-8.8

	硫化物
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.10
	0.25


9.2.2.8 地表水检测

10月26日-27日对尾水临时排放口南复堆河上游及下游进行地表水环境质量监测，监测点位主要因子满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水标准。因南复堆河为海水纳潮河，因海水倒灌原因，氯化物和硫酸盐受本底值影响数值较高。
	采样时间
	10月26日
	10月27日
	标准限值

	点位名称
	南复堆河排口上游
	南复堆河排口下游
	南复堆河排口上游
	南复堆河排口下游
	地表水环境质量标准（GB 3838-2002）Ⅳ类

	pH值
	无量纲
	8.9 
	8.1 
	9.0 
	9.0 
	6-9

	色度
	度
	10
	10
	10
	10
	/

	悬浮物
	mg/L
	6
	8
	ND
	ND
	/

	化学需氧量
	mg/L
	28
	29
	29
	29
	30

	氨氮
	mg/L
	0.085 
	0.090
	0.150 
	0.138
	1.5

	高锰酸盐指数
	mg/L
	5.24
	6.18
	5.36
	6.38
	10

	总磷
	mg/L
	0.19
	0.17 
	0.13
	0.08
	0.3

	总氮
	mg/L
	2.48
	2.42
	2.38
	2.82
	/

	硬度
	mg/L
	994
	1.03×103
	1.02×103
	972
	/

	可滤残渣
	mg/L
	6.18×103
	6.50×103
	6.42×103
	6.79×103
	/

	五日生化需氧量
	mg/L
	5.4
	5.8
	5.5
	5.7
	6 

	石油类
	mg/L
	0.05 
	0.01 
	0.04 
	0.01 
	0.5

	挥发酚
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.01 

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.05 

	甲醛
	mg/L
	0.16
	0.14
	0.19 
	0.15 
	0.9

	碳酸盐碱度
	mg/L
	35
	25
	30 
	25 
	/

	硫酸盐
	mg/L
	434
	473
	473 
	659 
	/

	氟化物
	mg/L
	1.18
	0.841
	1.08 
	1.05 
	1.50 

	氯离子
	mg/L
	2.79×103
	2.92×103
	2.88×103
	2.97×103
	/

	汞
	mg/L
	0.00024 
	0.00025 
	0.00025 
	0.00024 
	0.001 

	砷
	mg/L
	0.0018
	0.0019 
	0.0017 
	0.0017 
	0.10 

	镉
	mg/L
	0.0004
	0.0003
	0.0003 
	0.0006 
	0.005 

	总铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	铜
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.00 

	锌
	mg/L
	0.010 
	ND
	ND
	ND
	2.00 

	铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.05 

	锰
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1

	钒
	mg/L
	0.213
	0.226
	0.200
	0.194
	/

	镍
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.02

	总有机碳
	mg/L
	14.3
	12.6
	15.0
	17.1
	/

	硫化物
	mg/L
	0.048
	0.029
	0.071
	0.027
	0.50 

	丙烯腈
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1

	氰化物
	mg/L
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.2

	间二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	对二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	邻二甲苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	苯
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.01

	粪大肠菌群
	个/L
	≥16000
	≥9200
	11000
	4900
	20000 

	乙醛
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.05

	烷基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	苯并芘
	μg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8×10-6

	AOX
	μg/L
	361
	423
	353
	418
	/

	按照本项目环评报告要求，硝酸盐（以N计）、苯、二甲苯、甲醛、乙醛、丙烯腈、总锌参照集中式生活饮用水地表水项目标准限值。


9.2.2.9固体废物

本项目固废类型为：污泥、废活性炭和生活垃圾等。

（1）一般工业固废

一般工业固废循环水序列污泥、循环水序列活性炭，及生活垃圾可全部得到分类收集和妥善处理处置，外排量为零。

循环冷却水RO浓水处理系统剩余污泥输送至连云港石化产业基地工业废水第三方治理工程进行脱水处理后作为一般工业固废委外处置。委托有资质单位淮安市同兴新型环保建材有限公司对污泥进行安全处置，委托协议及资质见附件5。
循环冷却水RO浓水处理系统更换下的废活性炭按一般固废外运处置。因更换周期长，暂未产生，待收集后委托有资质单位进行安全处置。
厂区生活垃圾等一般工业固废由环卫部门定期收集，统一处理。

（2）危险废物

污水厂尾水处理单元污泥：本项目生产污水RO浓水处理系统剩余污泥输送至连云港石化产业基地工业废水第三方治理工程进行脱水、干燥处理后作为危废外运进行妥善处置。目前已产生污泥，委托有资质单位山西省晋城市陵川金隅冀东环保科技有限公司对污泥危废进行安全处置，委托协议及资质见附件4。

污水厂尾水处理单元废活性炭：经更换下的废活性炭按危废外运处置，目前废活性炭暂未产生，委托有资质单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对废活性炭危废进行安全处置，委托协议及资质见附件4。

污水厂检测废液及废机油：由于本项目设置有进出水在线检测仪表，且其在测样过程中会产生一定量的检测废液，预估年产生量为1t/a，目前已产生检测废液，委托有资质单位对检测废液进行安全处置，委托协议及资质见附件。由于本项目安装鼓风机、臭氧发生器等大型设备，且其在运转过程中会产生一定量的废机油，预估年产生量为50kg/a，委托有资质单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对检测废液进行安全处置，委托协议及资质见附件4。
（3）污泥危废临时贮存管理

本项目2个处理单元的污泥均依托工业废水第三方治理工程项目及东港污水处理厂暂存，其中一般固废污泥临时储存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）防渗与贮存要求；污泥危废贮存场所满足 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001，2013修改单）中防渗及管理要求。第三方治理工程项目已于2021年9月18日通过水、气、声、固废竣工环保验收。东港污水处理厂项目已于2020年9月1日通过水、气、声、固废竣工环保验收。
表9.2.2.9-1  固废情况一览表
	固废名称
	属性 
	形态
	主要成分
	危险特性
	废物

类别
	废物

代码
	环评产生量（t/a）
	实际产生量（t/a）
	备注

	S1污泥
	危险废物
	固态
	细菌菌体、无机颗粒、胶体及废水中有害成分等
	T
	HW49

其他废物
	900-000-49
	3285
	0t
	含水率20%

	S2污泥
	一般工业固废
	固态
	细菌菌体、无机颗粒、胶体等
	/
	/
	/
	2190
	2310.23t
	含水率20%

	S3废活性炭
	危险废物
	固态
	活性炭、废水中的有害成分
	T/In
	HW49

其他废物
	900-041-49
	93.6
	0
	/

	S4废活性炭
	一般工业固废
	固态
	活性炭、废水其他成分
	/
	/
	/
	124.8
	0
	/

	S5生活垃圾
	一般工业固废
	固态
	纸屑、果皮、塑料袋等
	/
	/
	/
	4
	0
	/

	S6检测废液
	危险废物
	液态
	检测药剂、废水其他成分
	T
	HW49

其他废物
	900-047-49
	/
	0.245t(暂存，未转移)
	/

	S7废机油
	危险废物
	液态
	基础油、添加剂、水分、杂质
	T
	HW08

其他废物
	900-249-08
	/
	0
	/


9.2.2.8 污染物排放总量核算

水污染物排放总量核算情况见表9.2.2.8-1，实测排放总量与总量控制指标对照见表9.2.2.8-2。核算结果表明：废水中各种污染物的年排放量均未超出排污许可证的污染物年容许排放量。

表9.2.2.8-1 水污染物排放总量核算表
	类别
	污染物
	日均排放浓度平均值（mg/L）
	废水排放量（m³/d）
	实际年运行时间（天）
	实际年排放量

（t/a）

	生产污水RO浓水处理单元
	化学需氧量
	45
	7337
	365
	120.51

	
	氨氮
	0.211
	
	
	0.565

	
	总氮
	6.23
	
	
	16.68

	
	总磷
	0.11
	
	
	0.29

	循环冷却水RO浓水处理单元
	化学需氧量
	13
	6706
	365
	31.82


表9.2.2.8-2  实测排放总量与总量控制指标对照
	污染因子
	排放量（t/a）
	总量控制指标（t/a）
	评价结果

	化学需氧量
	152.33
	520.125
	符合要求

	氨氮
	0.565
	27.375
	符合要求

	总氮
	16.68
	82.125
	符合要求

	总磷
	0.29
	2.738 
	符合要求


9.3工程建设对环境的影响

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部令第9号、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中对环境敏感保护目标有要求的要进行环境质量监测。

本次验收监测结果表明污水总排口处各检测指标排放浓度符合环评及排污证排放标准。本项目区域内地下水为V类、土壤满足建设用地土壤环境质量第二类用地筛选值。对达标尾水排海工程排放口及5KM范围海水环境质量监测10、11、38、46、49、53站位监测，排放口指标满足《海水水质标准》（GB 3097-1997）第四类标准，周边站位指标满足第三类标准。对尾水临时排放口南复堆河上游及下游进行地表水环境质量监测，监测点位主要因子满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水标准，因南复堆河为海水纳潮河，因海水倒灌原因，氯化物和硫酸盐受本底值影响数值较高。

因本项目厂址周围300m范围内无现有或规划建设的居民区等敏感点，满足相应的距离要求。因此，污水处理厂的建设对周围环境影响敏感目标造成不良影响较小。后续项目运行过程中，根据实际需要加强噪声、空气与废气例行监测管理。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1 本项目已按国家有关建设项目环境管理法规的要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

10.1.2污染物排放监测结果

1.验收监测期间，本项目正常运行，实际日处理污水量已达到验收规模37.5%。

2.验收监测期间，本项目循环水序列与尾水序列接纳的废水经过处理达到环评设计标准，进入达标尾水净化工程、最终达标排海。监测结果表明厂区污水进口处检测结果符合本项目的接管标准。污水总排口处各检测项目排放浓度符合环评设计排放标准。

3.验收监测期间，本项目废水处理各池体产生的少量臭气以无组织形式排放，污染物为NH3、H2S等，产生恶臭的单元主要包括调节罐、集水池、生化处理单元、高效沉淀池工段）等处理单元。项目厂址位于连云港石化产业基地内，距离居民生活生产区较远，经采取合理的总图布局，将可能产生恶臭气味的建构筑物布置在远离生活办公区的位置，位于主导风向下风向，并且周围设置防护绿化带，将产生气味的主要建构筑物进行有效隔离。本项目耦合臭氧生物膜池为加盖式池体且带有臭氧尾气破坏装置，可将未能被利用的臭氧进行破坏。耦合臭氧生物膜池过剩臭氧通过尾气破坏器集成的引风机抽吸，经池顶管道收集，通过尾气破坏器后排放。监测结果表明，无组织废气中硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准。

4.验收监测期间，本项目厂界环境噪声各监测点昼间和夜间等效A声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
5.验收监测期间，本项目的固体废弃物固废妥善处理，无外排现象。

10.2存在问题及建议

1.对工作人员进行业务培训，提高业务素质，加强管理，严格执行各项规章制度和操作规程，防止意外事故的发生。

2.加强废水处理设施的定期检查工作，确保水质长期达标稳定排放，避免造成污染事故。

3.要认真落实各项环境管理制度，切实加强污染物排放情况的监测工作，一旦发现污染物超标排放情况，要及时向相关环境保护部门汇报。

4.要认真落实各污染排口的管理制度和检测手段，确保污染物达标。

5.待研发楼使用后对实验废水废气补充监测，排放达标后方可正式运营。
11验收项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                             填表人（签字）：                                                              项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程
	项目代码
	2018-320720-77-03-555767
	建设地点
	江苏省连云港市国家东中西区域合作示范区

	
	行业类别（分类管理名录）
	工业废水处理
	建设性质
	新建
	项目厂区中心经度/纬度
	东经119°37′16.03"、北纬34°32′56.54"

	
	设计生产能力
	3.75万立方米/天
	实际生产能力
	3.75万立方米/天
	环评单位
	江苏智胜环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环保局
	审批文号
	示范区环审[2020]4号
	环评文件类型
	环境影响报告书

	
	开工日期
	2019年7月
	竣工日期
	2020年12月31日
	排污许可证申领时间
	2020.12.15

	
	环保设施设计单位
	南京英凯工程设计有限公司
	环保设施施工单位
	博瑞德环境集团股份有限公司
	本工程排污许可证编号
	91320700588467276F005V

	
	验收单位
	江苏方洋水务有限公司
	环保设施监测单位
	江苏方洋环境监测有限公司
	验收监测时工况
	42%

	
	投资总概算（万元）
	33579.55
	环保投资总概算（万元）
	33579.55
	所占比例（%）
	100

	
	实际总投资（万元）
	28500
	实际环保投资（万元）
	28500
	所占比例（%）
	100

	
	废水治理（万元）
	25000
	废气治理（万元）
	250
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	30
	绿化及生态（万元）
	88
	其他（万元）
	3210

	
	新增废水处理设施能力
	无
	新增废气处理设施能力
	无
	年平均工作时
	8760h

	运营单位
	江苏方洋水务有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	9132070058846726F
	验收时间
	2021.11月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	达标水序列
	化学需氧量
	-
	45
	50
	120.51
	-
	120.51
	273.75
	-
	120.51
	273.75
	-
	120.51

	
	
	氨氮
	-
	0.211
	5
	0.565
	-
	0.565
	27.375
	-
	0.565
	27.375
	-
	0.565

	
	
	总氮
	-
	6.23
	15
	16.68
	-
	16.68
	82.125
	-
	16.68
	82.125
	-
	16.68

	
	
	总磷
	-
	0.11
	0.5
	0.29
	-
	0.29
	2.738
	-
	0.29
	2.738
	-
	0.29

	
	循环水序列
	化学需氧量
	-
	13
	50
	31.82
	-
	31.82
	246.375
	-
	31.82
	246.375
	-
	31.82


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

12 附件

1、 项目地理位置图、项目平面布置及监测点位示意图
2、 项目备案证

3、 环评批复

4、危废处置合同

5、一般固废污泥接纳协议书及处理单位资质

6、生活垃圾环卫清运证明

7、突发事件应急预案备案表

8、消防尾水池变动影响说明

9、检测合同

10、检测单位资质


11、试生产报告

12、排污许可证
13、初步设计单位及资质
14、复堆河临时排口证明

15、调试总结报告

16、企业声明

17、在线监测污染源综合管理平台
18、工业废水明管输送照片

19、交竣工验收证明
附件1

[image: image28.jpg]i

=4 A
e e — e ——————————— e R e e —— B e —
E I e —— ] - 3 s
of i = i

I





项目地理位置图


10月26日监测点位示意图

10月27日监测点位示意图


